Objekt Policie

Stránského 811, Litoměřice

Osazení termostatických ventilů

Ústřední topení

Seznam příloh

1) Technická  zpráva                                       ÚT - 1

2) Půdorys 1.N.P.                                            ÚT - 2

3) Půdorys 2.N.P.                                            ÚT - 3

3) Půdorys 3.N.P.                                            ÚT - 4

3) Půdorys 4.N.P.                                            ÚT - 5

Technická  zpráva ÚT - 1

1.0 Úvod

Projekt řeší osazení termoregulačních ventilů na stávající tělesa a zaregulování topného systému v objektu Policie v Litoměřicích.

1.1 Podklady pro zpracování projektu

Objednatelem byl předán zákres stávajícího stavu objektu. Byla provedena prohlídka na místě s vypsáním topných těles a dimenzí přípojek.

2.0 Topný systém

Hydraulický výpočet je proveden pro teplovodní topný systém s nuceným oběhem, s tepelným spádem z výměníkové stanice 90 / 70 oC.

2.1 Topná tělesa

V objektu jsou osazena

- litinová článková tělesa ….-1 500/160

- ocelová desková tělesa ……

Na článková tělesa bude na přívodu osazen termoregulační ventil ….. RA-N, nastavení ventilu je vyznačeno ve výkresech. Na zpátečku z těles bude osazeno uzavíratelné šroubení. Dimenze armatur jsou shodná s přípojkami.

2.2 Stoupačky

Na paty stoupaček nebudou osazeny regulační armatury. Celý systém je rozdělen na čtyři samostatné větve s vlastním čerpadlem pro každou z nich.

2.3 Potřeba tepla a tlaku z výpočtu

| Podlaží | Výkon těles (W) | průtok kg hod-1 | Potřeba tlaku (Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.N.P. | 18312 | 784,7 | 16779 |
| 2.N.P. | 14080 | 603,3 | 13302 |
| 3.N.P. | 13020 | 557,9 | 12859 |
| 4.N.P. | 20040 | 858,7 | 15985 |

2.4 Výměna čerpadla

Podle vyjádření provozovatele je nedostatečný oběh topné vody pro 2.N.P. Osazené třírychlostní čerpadlo …… TOP-S 30/10 by mělo již na 1. stupeň při tomto průtoku  (603,3 kg hod-1) dávat dopravní výšku 8 m v.sl. (80000 Pa při potřebě 13302 Pa). Takže se pravděpodobně jedná o vadné čerpadlo, nebo je systém někde ucpaný.

To je nutné prověřit po montáži TRV a proplachu systému.

Po osazení termoregulačních ventilů se přivíráním termostatických hlavic může měnit (snižovat) dopravované množství. Doporučuji osadit čerpadlo s měničem otáček, které při změně průtoku snižuje automaticky otáčky a tím i odběr elektřiny. Pro danou potřebu tepla a tlaku odpovídá čerpadlo …… STAR-E 25/1-5.

2.5 Rozdělovač a sběrač

V 1.P.P. je zkorodovaný rozdělovač a sběrač se čtyřmi větvemi 1“ pro jednotlivá podlaží. Za životností jsou i uzavírací armatury, měřící chybí úplně. Rozdělovač a sběrač bude nový včetně příslušenství.

3.0 Výpis hlavního materiálu					množství           cena

Strojovna - teplovodní oběhové čerpadlo …… STAR-E 25/1-5          1 ks

rozdělovač a sběrač DN 65, l = 1.500 mm, 4 větve 1“      2 ks

Armatury  - termoregulační ventil …….... RA-N   G 3/8“ přímý       55 ks

G 1/2“ přímý        5 ks

G 3/8“ rohový    15 ks

- uzavíratelné šroubení ……                 G 3/8“ přímý       20 ks

G 1/2“ přímý        5 ks

G 3/8“ rohový    50 ks

- termostatická hlavice paroplynová ….                             75 ks

- kulový kohout závitový                         G 1“                   16 ks

- filtr závitový                                          G 1“                     4 ks

- zpětná klapka závitová                          G 1“                     4 ks

- vypouštěcí kohout                                 G 1/2“                  8 ks

- teploměr 0-120 oC                                                              8 ks

- manometr vč. příslušenství                                                 8 ks

CELKEM									   CELKEM vč. DPH