Technická specifikace

Dodávka UPS vč. příslušenství

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení UPS o dostatečném výkonu a Bypass Panelu (pro zajištění chodu při servisu, upgrade apod.) z důvodu ochrany informačních prostředků a technologií využívaných v SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku.

Zadavatel požaduje vybavit serverovnu záložním zdrojem elektrické energie předřazené před IT technikou, který bude plnit prvotní funkci ochrany této techniky před nepříznivými vlivy ze strany napájecí sítě. Záložní zdroj v této instalaci bude sloužit k eliminaci poklesů napětí v síti a dále k překlenutí výpadku napájení po dobu výdrže baterií a pak pro regulérní ukončení aplikací na serverech a jejich vypnutí.

Minimální požadavky na parametry/ vlastnosti/ funkcionalitu záložního zdroje napájení jsou následující:

- Výstupní parametry

  - Výstupní výkon 5600W / 8000 VA s možností rozšíření na maximální výkon 11.2 kW / 16 kVA

  - Modulární konstrukce

  - Jmenovité výstupní napětí 230V

  - Zkreslení výstupního napětí méně než 5% při plném zatížení

  - Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 47 - 63 Hz

  - Topologie Online s dvojí konverzí

  - Druh průběhu výstupního proudu -sinusoida

  - Připojení výstupu

    - 1x svorkovnice 3 dráty (H N + G)

  - Bypass Interní bypass (automatický i manuální)

- Parametry vstupu

  - Jmenovité vstupní napětí 230V, 400V 3PH

  - Vstupní kmitočet 45 - 65 Hz (autodetekce)

  - Typ připojení vstupu

    - svorkovnice 3 dráty (1PH+N+G)

    - svorkovnice 5 drátů (3PH + N + G)

  - Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 155 - 276, 290 - 480 (3:1)V

  - Jiná vstupní napětí 220V, 240V, 380V, 415V

  - Celkové vstupní harmonické zkreslení méně než 7% pro plné zatížení

- Baterie a doba běhu

  - Typ baterie Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem

- Typická doba nabíjení 3 hod.

- Provedení Tower

- Komunikace a správa

  - Port rozhraní DB-9 RS-232, Smart Slot

  - Předinstalované karta pro správu po LAN, SNMP s webovým rozhraním

  - Řídicí panel s multifunkční LCD, stavová a kontrolní informace

  - Zvukové upozornění, akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události

- Možnost nouzového vypnutí

- Vyzářené teplo max. 3707 BTU/hod

- Externí údržbový bypass

  - Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi  100A

  - Připojení výstupu – svorkovnice

  - Ochrana proti přetížení

- Záruka 2 roky

- Součástí dodávky bude taktéž zapojení v sídle zadavatele, spuštění a ověření funkčnosti dodaného předmětu plnění včetně dodání revizní zprávy

2. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění požadovaných parametrů bude hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena včetně DPH.

V případě shody ceny více uchazečů, bude přihlédnuto k nabídce, která byla doručena dříve.