Příloha č. 1 k č. j: KRPT-231358/ČJ-2013-0700VZ

Porevizní  závady v objektech areálu KŘP Msk, Frýdek – Místek, ŠPS, ul. Frýdlantská

- Objekt  sauna

E- závady

1)  doplnit ochranné pospojování potrubí – rozvodu topení,vzduchotechniky

2)  ošetřit narezlé spoje ochranného pospojování

3)  doplnit ochranné pospojování dveří rozvodnice

4)  na stykači v rozvodnici je napojen pod jedním šroubem kabel CY a LYS  bez řádného

ukončení

5)  opravit popisy vývodů v rozvodnici

6)  řádně neukončené odpojené vodiče v rozvodnici

7)  opravit popis POZOR EL. ZAŘÍZENÍ na rozvodnici

8)  nekrytý kabel teplotního čidla u rozvodnice

2.  Objekt studna, čerpadlo

E- závady

- odkrytý přívodní kabel pro čerpadlo studny u objektu myčky, ČSN 330340, čl.2.1

3.  Objekt společné umývárny

E- závady

Budova A

- přízemí – WC ženy – chybí kryt žárovkového svítidla, ČSN 330340, čl. 2.1

- přízemí – úklidová místnost – chybí kryt žárovkového svítidla, ČSN 330340, čl. 2.1

Budova B

- přízemí – WC muži chodba – chybí víčko rozvodné krabice KU68, ČSN 330340, čl. 2.1

- přízemí – WC muži chodba – chybí kryt žárovkového svítidla, ČSN 330340, čl. 2.1

4.  Objekt č. 1 vrátnice

E- závady

Rozvaděč R2

1)  prasklá ovládací páčka hlavního vypínače

2)  vodiče CU zapojeny na nulové liště Al bez cuper podložek , ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.134.1.4

3)  opravit popisy jednotlivých vývodů a ovládání  ČSN 35 7107-1 ( EN 60439-1), čl.5.2

4)  zásuvkové vývody s jištěním 16A a kabelem CYKY 3x1,5 jistit max. hodnotou jističe 13A –

ČSN 60269-1 ed.3

Rozvaděč R1

5)  jistič J7K50 – osvětlení hala – nečitelná hodnota, nutno vyměnit  ČSN 332130 ed.2 čl.7.7.7

6)  schází viditelné uzemnění rozvaděče  ČSN 332000-5-54 ed.2 a ed.3

7)  odpojené vodiče bez řádného ukončení  ČSN 332000-5-599 ed.2, čl. 559.5.1

8)  vodiče CU zapojeny na nulové liště Al bez cuper podložek ,  ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.134.1.4

9)  opravit popisy jednotlivých vývodů a ovládání ČSN EN 60439-1 ( 357107-1 )

10) vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje, doplnit schéma zapojení, ČSN 333210

Brána vjezd-dozorčí

11) uvolněná zásuvka dvojitá 230V

Dozorčí vstupu

12) rozbitý kryt svítidlo nouze, ČSN 330340,čl.2.2 a 2.6

13) schází víčko rozvodné krabice  KU 68, ČSN 330340,čl.2.2 a 2.6

Chodba vedle dozorčího vstupu

14) vadný vypínač světla, ČSN 33 2130 ed.2

Schodiště 1-2. NP

15) nesvítí 1ks žárovkové světlo

Sklad 18

16) schází kryt zářivkového světla, ČSN 330340,čl.2.2 a 2.6

17) zásuvky dvojité  230V jsou bez napětí, ČSN 332130 ed.2

Ochranné pospojování

18) označit ochranné pospojování a uzemnění, doplnit ochranné pospojování, dle ČSN 330360

čl.1.6

5.  Objekt č. 8 OKTE

E- závady

- místnost č.407 – schází výrobní štítek plastového rozvaděče

- místnost č.407 – řádně ukončit a zajistit kabel CGSG 4x2,5 proti připojení sporákový vypínač – vývod pro destilovanou  vodu zrušen

- místnost č.410 – schází víčko zásuvky - 2ks, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- místnost č.417 – uvolněná zásuvka

- místnost č.314 – schází kryt zářivkového svítidla, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- místnost č.202 – prasklý kryt zásuvky, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- místnost č.204 – prasklý kryt zásuvky, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- místnost č.211 – schází viditelné ochranné pospojování minilabu

- místnost č.211 – upevnit víčko rozvodné krabice KU68, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- místnost č.210 – prasklý kryt zásuvky, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- chodba přízemí vlevo – pro nástěnnou zásuvku 230V použit nevhodný kabel LYS, který není určen pro trvalé napojení, současně porušeno krytí zásuvky nevhodným zaústěním kabelu, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- místnost č.110 - pro nástěnnou dv. zásuvku 230V použit nevhodný kabel LYS, který není určen pro trvalé napojení

- místnost č.102 – ze zásuvky 380V/16A napojena ventilace nevhodným kabelem LYS , který není určen pro trvalé napojení, neodpovídá jištění

- místnost č.104 – schází víčko rozvodné krabice KU68, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- místnost č.104 – na rozvodné krabici místo zásuvky 230V namontována a zapojena část z prodlužovaní šňůry – trojitá zásuvka, která není určena k takovéto montáži

- místnost č.104 – uvolněná zásuvka - 2ks

- místnost č.104 – nesvítí 1 ks zářivkové trubice

- rozvaděč LUCA – místnost č.108 – nevhodně umístěné tlačítko na krytu, schází schéma zapojení, schází boční kryty propojovacího hřebene

- rozvaděč RMS 100 – doplnit schéma zapojení, popisy jednotlivých vývodů opravit, vyčistit a dotáhnout spoje

- rozvaděč RMS 100 – na hlavním jističi zapojeny vodiče různých průřezů, navíc jeden v provedení CYA bez řádného zakončení ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 526.8.1

- rozvaděč RMS 200 - doplnit schéma zapojení, popisy jednotlivých vývodů opravit, vyčistit a dotáhnout spoje

- rozvaděč RMS 200 – porušeno krytí, v krycím plechu větší mezery kolem jističů, ČSN 330340 čl.21, čl.2.6

- rozvaděč RMS 400 - doplnit schéma zapojení, popisy jednotlivých vývodů opravit, vyčistit a dotáhnout spoje

- rozvaděč RMS 400 – pod svorkou zapojeny dva vodiče nestejného provedení, navíc jeden v provedení CYA  řádně neukončen, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 526.8.1, schází boční kryty na propojovacím hřebenu

- místnost 102 – střelnice  - balistika – zásuvky 230V namontovány v obložení stěn na dřevěné desce OSB bez nehořlavé podložky

- místnost č.102 – střelnice – vzhledem k povaze využívání prostoru  doporučuji namontovat el. zařízení v nevýbušném provedení, v místnosti dochází k usazování střelného prachu a mohlo by dojít k jeho zahoření  ČSN 33 2312.

6. Objekt č. 10 kotelna

E- závady

Hlavní rozvaděč R1

- pole č.2-schází pojistkové hlavice E33, schází část sklíček pojistkových hlavic, ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

- pole č.3- schází pojistkové hlavice E27, ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

- pole č.3 – opálené izolace vodičů na stykači S3.2

- pole č.4 – sjednotit hodnoty pojistek na kabelovém vývodu AYKY 4x2,5 -  S17 ( nyní jsou v hodnotách 6A,10A,6A)

- pole č.5 – ulomená páčka jističe J1K 50/16A

- pole č.5 – mezera v krycím plechu kolem jističe LSN B16A – porušeno krytí, ČSN 330340 čl.2.1

- pole č.5 - sjednotit hodnoty pojistek na kabelovém vývodu AYKY 4x16 -  rozvaděč MaR ( nyní jsou v hodnotách 6A,10A,6A)

- pole č.5- schází pojistkové hlavice E33,27, schází část sklíček pojistkových hlavic, ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

- pole č.5 – schází vymezovací kroužek pojistkového spodku E27 – vývod venkovní osvětlení, ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

- pole č.5- rozvodná krabice ACEDUR – schází víčko, ČSN 330340 čl.2.1

- opravit popisy kabelových vývodů-jističů.dle skutečnosti, ČSN 332000-4-43

- dodat schéma zapojení

- vyčistit rozvaděč od nečistot, dotáhnout spoje

Rozvaděč MaR

- zapojené vodiče Cu na nulové liště Al bez Cupal podložky, ČSN 357107 čl.7.8.1

- odpojené, řádně neukončené vodiče, ČSN 332000-5-599 ed.2, čl.559.5.1

- dodat schéma zapojení

- vyčistit rozvaděč od nečistot, dotáhnout spoje

Rozvaděč 2.2 kotelna

- schází pojistkové hlavice E27, schází část sklíček pojistkových hlavic, ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

- zapojené vodiče Cu na nulové liště Al bez Cupal podložky, ČSN 357107 čl.7.8.1

- v části pojistkových spodků E27 schází vymezovací kroužek , ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

- opálené izolace vodičů na jističi IJV 10A - osvětlení

- dodat schéma zapojení

- vyčistit rozvaděč od nečistot, dotáhnout spoje

- schází označení rozvaděče

- opravit popisy kabelových vývodů-jističů dle skutečnosti, ČSN 332000-4-43

Rozvaděč 2.1 kotelna

- uvolněná páčka hlavního vypínače

- schází označení rozvaděče

- vyčistit rozvaděč od nečistot, dotáhnout spoje

Rozvaděč kotel II.

- schází část sklíček pojistkových hlavic E27, ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

- vyčistit rozvaděč od nečistot, dotáhnout spoje

- vývod pro ovládání aut. s jištěním 16A a kabelem CYKY 3x1,5 jistit max. hodnotou jističe 13A - ČSN 60269-1 ed.3

Rozvaděč kotel I.

- uvolněná krytka svorkovnice, ČSN 330340 čl.2.1

- zapojený vodič rozdílného průřezu a materiálu ( CYA + CY ) pod jedním kontaktem, ČSN 332000-1 ed.2

- zapojené vodiče Cu na nulové liště Al bez Cupal podložky, ČSN 357107 čl.7.8.1

- vývod pro ovládání aut. s jištěním 16A a kabelem CYKY 3x1,5 jistit max. hodnotou jističe 13A - ČSN 60269-1 ed.3

- neutěsněná kabelová průchodka, ČSN 330340 čl.2.1

Kotelna

- nesvítí část zářivkových trubic 36W

- uvolněný kabel pro zásuvku 24V

- neutěsněné průchodky rozvodné krabice ACEDUR, ČSN 330340 čl.2.1

Výměník

- nesvítí část zářivkových trubic

- uvolněný kabel pro zásuvku 380V/32A

Ochranné pospojování

42) doplnit označení míst uzemnění a ochranného pospojování, ČSN 33 2000-5-54 ed.2

7.  Objekt č. 10 sklad munice

E- závady

1) nesvítí 2ks zářivkových svítidel

2) nejsou označena místa ochranného pospojování, uzemnění, ČSN 332000-5-54 ed.2 a ed.3,

ČSN 330360 čl.1.6

8.  Objekt č. 10 náhradní zdroj

E- závady

- nebyl dodržen prostor před rozvaděčem RMS 0,6m (  přistaven kancelářský stůl ).

odstraněno během revize – 332130 ed.2, čl.5.1.9

- rozvaděč RMS – 2x ohořelý vodič ve svorce, 1x uvolněný vodič, propojovací hřeben nemá

boční kryty ČSN 330340, ČSN 333210

9. Objekt č.12 stolárna

E- závady

Rozvaděč R3

- doplnit schéma zapojení dle skutečnosti

- vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje

- sjednotit hodnotu pojistek E33 u vývodu pro rozvaděč R4 ( nyní jsou 2x50A,1x35A), dodat odpovídající vymezovací kroužky do pojistkových spodků, ČSN 332130 ed.2, čl.7.7.7

Rozvaděč RM1

- vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje

Stolárna

- v litinovém vypínači IP44/25A schází pojistkové hlavice,

- není viditelné připojení uzemnění strojů, schází označení místa připojení, ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4, ČSN 332000-5-54 ed.2, čl.542.4.1

- neupevněná, poškozená rozvodná krabice ACEDUR u pily, ČSN 332130 ed.2

- nechráněný přívodní kabel pro dlabačku ležící na podlaze

- demontovaný kryt pojistkové části u hoblovky, ČSN 330340 čl.2.1

- průběžně odstraňovat prach a piliny ze strojů a el. zařízení, aby nedošlo k jejich případnému poškození a zahoření

Rozvaděč R2

- vodiče Cu na nulové liště Al bez podložek

- vodiče typu CYSY, CYA nejsou řádně ukončeny, ČSN 332000-5-52 ed.2 čl.526.8.1

- propojovací hřeben nemá boční kryt, ČSN 330340 čl.2.1

- nezaslepený otvor v krycím plechu, porušeno krytí, ČSN 330340 čl.2.1

- nezazděn otvor do rozvaděče, ČSN 330340 čl.2.1

- doplnit schéma zapojení odpovídající skutečnosti

- dotáhnout  spoje, vyčistit od nečistot

Chodba

- schází kryt žárovkového svítidla, ČSN 330340 čl.2.1

Místnost u R2

- schází vymezovací kroužky v litinovém vypínači IP44/25A, ČSN 60269-1 ed.3, čl.7.9

Zámečnická dílna 2

- nesvítí 3ks žárovkových svítidel

- poškozena páčka vypínače svítidel, ČSN 332180

- nevhodný kabel ( LYS ) pro napojení zářivkového svítidla

Zámečnická dílna

- schází kryt zásuvky 24V, ČSN 330340 čl.2.1

- stroje nejsou viditelně uzemněny, ČSN 33 2000-5-54 ed.2

Šatna-kuchyňka

- zásuvka 220V namontována na hořlavém podkladu – linka - bez nehořlavého podložky, ČSN 332312 čl.2.11 a 2.12

Elektrodílna

- měřící panel uprostřed dílny-dřevěný – namontovány zásuvky, atd. na hořlavém podkladě bez nehořlavé podložky, ČSN 332312 čl.2.11 a 2.12

- zářivkové svítidlo umístěno na hořlavém podkladu – poličce – bez nehořlavé podložky, ČSN 332312 čl.2.11 a 2.12

- zářivkové svítidlo umístěné na poličce je nepojeno nevhodným kabelem, tzv. dvoulinkou, který není určen pro trvalé napojení

- zářivkové svítidlo umístěné na poličce nemá zapojen ochranný vodič na kostru svítidla, ČSN 33 2000-5-54 ed.2

- napojení zásuvky, svítidla provedeno vodičem v liště, fázový vodič napojen z rozvaděče R2 ve vedlejší místnosti a nulový vodič z krabice ACEDUR v elektrodílně, ČSN 332000-5-52 ed.2

Sklad za elektrodílnou

- svítidla napojena ze zásuvkového okruhu, ČSN 332130 ed.2

- nepřipevněna část kabelu pro svítidla

Ovládací tlačítka

- ovládací tlačítka musí být v barevném provedení v souladu s normou ČSN 332200-1,

čl.10.2.1

10.  Objekt č. 12 úložiště LTO

E- závady

Úložiště LTO

- uvolněný vypínač, nefunkční – demontovat včetně kabelů, ČSN 332130 ed.2

- nejsou označeny místa ochranného pospojování, uzemnění, ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Místnost denní nádrže

- nejsou označeny místa ochranného pospojování, uzemnění, ČSN 33 2000-5-54 ed.3

- nevhodný typ tepelného čidla s uvolněným krytem, porušeno krytí, ČSN 330340

- neupevněný kabel s ochrannou trubkou, ČSN 332130 ed.2

Venek

- rozbitý kryt reflektoru ČSN 330340 čl.2.1

11.  Objekt č. 13 ošetřovací monoblok

E- závady

Rozvaděč R4

- vodiče CU na nulové liště Al bez podložky Cupal, ČSN 357107 čl.7.8.1

- rozdílné průřezy vodičů a typ vodiče zapojen ve svorce jističe u vývodu pro rozvaděč LUCA , box 92,93

- mezery mezi krycím plechem a jističi, porušeno krytí, ČSN 330340, čl.2.1

- doplnit schéma zapojení dle skutečnosti

- opravit popisy jističů

Rozvaděč RH

- schází sklíčka pojistkových hlavic, ČSN 60269-1 ed.3, čl.7.9

- doplnit schéma zapojení dle skutečnosti

- opravit popisy jističů

- vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje

Sklad náhradních dílů

- není ochranné pospojování u 2ks ovládacích tlačítek, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 61140 ed.2

Sklad pneumatik

- nesvítí 5ks žárovkových svítidel

Chodba pře kanceláří

- nesvítí 1ks žárovkového svítidla

Dveře č.14-referent skladu materiálu

- napojení zářivkového svítidla nevhodným kabelem LYS (CYSY), který není určen pro stálé napojení

Dveře č.16-referent účtovatel

- uvolněná  zásuvka 230V, ČSN 332130 ed.2

Dveře č.2-šatna řidičů

- vypínače s rozvodnou krabicí KU 68 umístěny na zdi v dřevěném hořlavém obložení bez nehořlavých podložek, v krabicích nezaslepené otvory, ČSN 33 2312čl.2.11 a 2.12

- nesvítí 4ks žárovkových svítidel

Dveře č.13-šatna automechaniků

- náhradní propojení zásuvek pod okny provedeno nevhodným kabelem LYS (CYSY) v liště, který není určen pro stálé napojení

- nekrytý kabel u 2ks rozvodných krabic ACEDUR – propojení zásuvek

Dveře č.4-WC muži

- 5ks žárovkových svítidel nemá kryt, ČSN 330340, čl.2.1

Dveře č.8-zvláštní odbor Ostrava

- vadný kryt u zásuvky 230V, ČSN 330340, čl.2.1

Dveře č.7-zvláštní odbor Ostrava

- prasklý kryt u zásuvky 230V, ČSN 330340, čl.2.1

Dveře č.10-WC ženy

- 1ks nesprávně nasazen kryt  žárovkového svítidla, ČSN 330340, čl.2.1

- nefunkční ventilátor

Dveře č.9-průchod (bývalá šatna řidičů)

- nesvítí 1ks žárovkového svítidla

Dveře č.6-zástupce vedoucího dopravy

- prasklý kryt žárovkového svítidla, ČSN 330340, čl.2.1

Rozvaděč LUCA-box92,93

- před rozvaděčem uložen materiál, obtížný přístup k rozvaděči, ČSN 332130 ed.2 čl.5.1.9

- kabelový vývod pro olejový čistič CYKY 4x1,5 jištěn jističem 20A

Box 92

- rozvodná krabice ACEDUR nemá ucpávky, nezaslepený otvor ve víčku, ČSN 330340, čl.2.1

- nesvítí 1ks žárovkového svítidla

- napojení zářivkových svítidel z rozvodné krabice ACEDUR je provedeno nevhodným kabelem LYS (CYSY), který není určen pro trvalé napojení

- reflektor napojen nevhodným kabelem LYS (CYSY) z vypínače do rozvodné krabice ACEDUR , který není určen pro trvalé napojení

- rozvodná krabice nemá utěsněné průchodky, ČSN 330340, čl.2.1

Box 93

- schází ochranný kryt u 3ks žárovkových svítidel, ČSN 330340, čl.2.1

Sklad 93

- napojení žárovkového svítidla provedeno nevhodným kabelem LYS (CYSY), který není určen pro trvalé napojení

- napojení zásuvky 380V/16A provedeno nevhodným kabelem LYS (CYSY), který není určen pro trvalé napojení

Velká dílna

- nesvítí 14ks výbojkových svítidel

- nesvítí 15ks žárovkových svítidel

- přívodní kabel pro 3ks „olejový bar“ ze zásuvkové skříně ve svařovně je přiveden smyčkově na vypínače, tyto jsou obloženy hořlavým dřevěným rámem s uzamykatelnými dvířky, kabel není oddělen nehořlavým materiálem, ČSN 332312

- neoznačeny místa napojení zemnění, ochranného pospojování

- osvětlení montážního kanálu doplnit chráničem s vybavovacím proudem 0,03 A

- jeřáb nemá uzamykatelný vypínač, označení hlavní vypínač, neodlehčení závěsu tlačítkového ovladače, včetně výměny ovladače za uzamykatelný s nouzovým vypínačem

Rozvaděč spínání kaloriferů v.č.45

- odpojené kabely , řádně neukončené

- schází označení ochranného pospojování , ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4

- doplnit schéma zapojení dle skutečnosti

- vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje

Rozvaděč spínání kaloriferů v.č.45 (M24, M25)

- nefunkční kalorifer

- vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje

Zásuvková skříň ( sloup vlevo )

- opravované pojistky E27- vložený drát - v obvodu primárního  trafa a zásuvka 230V

- schází víčko zásuvky 380V/32A, ČSN 330340, čl.2.1

Zásuvková skříň ( sloup vpravo )

- schází sklíčka pojistkových hlavic

- schází víčko zásuvky 380V/32A, ČSN 330340, čl.2.1

- neutěsněná průchodka, ČSN 330340, čl.2.1

- napojení zásuvky 230V je provedeno nevhodným kabelem LYS (CYSY), který není určen pro trvalé napojení

Zásuvková skříň (vlevo vzadu)

- opálená svorkovnice

- propojovací hřeben nemá boční kryt, ČSN 330340, čl.2.1

- schází víčko zásuvky 380V/32A, ČSN 330340, čl.2.1

- schází ochranné pospojování, ČSN 61140 ed.2,

Zásuvková skříň

- schází víčko zásuvky 380V/32A, ČSN 330340, čl.2.1

- schází vymezovací kroužek u pojistkového spodku E27 – sekundárního trafa, ČSN 60269-1 ed.3, čl.7.9

Zásuvková skříň ( krajní sloup uprostřed haly)

- schází sklíčka pojistkových hlavic, ČSN 60269-1 ed.3, čl.7.9

- schází ochranné pospojování, ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4

- schází víčko zásuvky 380V/32A, ČSN 330340, čl.2.1

Rozvaděč R2

- neodpovídající vymezovací kroužek 63A u pojistkových spodků E33 a pojistkou 35A, ČSN 60269-1 ed.3, čl.7.9

- vodiče CU zapojeny na nulové liště AL bez podložek

- opravit popisy jističů

- schází schéma zapojení odpovídající skutečnosti

- u vývodu pro zásuvku 230V není možné zjistit hodnotu jističe

- u vývodu s  kabelem AYKY 4x4  neodpovídá použitá pojistka 35A, max. může být pojistka 20A

- vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje

Dveře č.41-Svařovna

- neupevněný kabel - vodiče a vypínač

- neutěsněné otvory v rozvodné krabici ACEDUR, ČSN 330340, čl.2.1

- napojení zásuvky 230V je provedeno nevhodným kabelem LYS (CYSY), který není určen pro trvalé napojení

Zásuvková skříň ve svařovně

- neutěsněna průchodka do zásuvkové skříně, ČSN 330340, čl.2.1

Venek – atrium

- nesvítí 2ks žárovkových svítidel

Zámečnická dílna

- bruska – řádně neupevněná lampa, visí na vodičích

- vytržený kabel z motoru

- nekrytý kabel čerpadla, ČSN 330340, čl.2.1

- schází kryt 1ks zářivkového svítidla, ČSN 330340, čl.2.1

- nefunkční zásuvka 380V/25A

- neoznačeny místa napojení zemnění, ochranného pospojování, ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4

Soustruh

- neodpovídající vymezovací kroužek 10A u pojistkových spodků E27 a pojistkou 6A, ČSN 60269-1 ed.3, čl.7.9

- neoznačeno místo napojení zemnění, ochranného pospojování , ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4

Malá dílna dveře č. 33

- schází víčko zásuvky 230V, ČSN 330340, čl.2.1

- řádně neupevněna zásuvka 230V

- napojení zásuvky 230V je provedeno nevhodným kabelem LYS (CYSY), který není určen pro trvalé napojení

- uvolněná zásuvka 380V/32A

Rozvaděč R1

- schází sklíčka pojistkových hlavic, ČSN 60269-1 ed.3, čl.7.9

- opravit popisy jističů

- doplnit schéma zapojení dle skutečnosti

- začínající koroze spojů

- vyčistit od nečistot, dotáhnout spoje

Pneuservis dveře č.36

- schází víčko zásuvky 220V, ČSN 330340, čl.2.1

Sklad hořlavin

- uvolněná zásuvka 220V nástěnná

Chodba pneuservis

- nesvítí 1ks žárovkového svítidla

- schází víčko rozvodné krabice KU68, ČSN 330340, čl.2.1

12.  Objekt č. 13 sklad pneu

E - závady

1) pneuservis dv.č.36 – schází víčko zásuvky 220V, ČSN 330340, čl.2.1

2) sklad hořlavin – uvolněná nástěnná zásuvka 220V

3) chodba pneuservis,sklady – schází víčko rozvodné krabice KU68, nesvítí žárovkové svítidlo 1ks, ČSN 330340, čl.2.1

4) rozvaděč R4 – opravit popisy kabelových vývodů

5) mezery v krycím plechu – porušeno krytí, ČSN 330340 čl.2.1

6) zapojeny vodiče Cu na nulové liště AL bez upal. podložek, ČSN 357107 čl.7.8.1

13.  Objekt temperované garáže

E- závady

Garáž 73

- nesvítí 5ks žárovkových svítidel

- 1ks žárovkového svítidla uvolněný

- ovládací tlačítka T6 – schází ucpávky otvorů,ČSN 330340 čl.2.1

Garáž 71

- nesvítí 2ks žárovkových svítidel

- ovládací tlačítko T6 – schází ucpávky otvorů, ČSN 330340 čl.2.1

- 2ks částečně zazděných žárovkových svítidel, nelze demontovat kryt, svítidlo opravit, atd.

Garáž 77+78

- nesvítí 2ks žárovkových svítidel

- ovládací tlačítka T6 – schází ucpávky otvorů, ČSN 330340 čl.2.1

Garáž 80

- nesvítí 7ks žárovkových svítidel

- ovládací tlačítka T6 – schází ucpávky otvorů, ČSN 330340 čl.2.1

- 1ks žárovkového svítidla bez ochranného skla a koše, ČSN 330340 čl.2.1

- 1ks žárovkového svítidla má rozbité ochranné sklo, ČSN 330340 čl.2.1

- 1ks žárovkového svítidla uvolněno, visí na kabelech

Garáž 74 A

- nesvítí 1ks žárovkových svítidel

- 2ks žárovkového svítidla uvolněný

- 4ks žárovkového svítidla zčásti rozebráno

- ovládací tlačítka T6 - uvolněné, schází ucpávky otvorů, utržené ochranné pospojování, ČSN 330340 čl.2.1

Rozvaděč RS

- neoznačen

- schází výrobní štítek

- schází sklíčka pojistkových hlavic, ČSN 60269-1 ed.3 čl.7.9

- poškozena izolace vodiče

- schází dotek v pojistkovém spodku – vývod pro zásuvku 380V, ČSN 60269-1 ed.3 čl.7.9

- vodič CYA-lanko-není řádně ukončen

- opravit popisy jednotlivých vývodů, ČSN EN 60439-1 ( 357107-1 )

- doplnit schéma zapojení

14.  Objekt č. 15 netemperované garáže

E - závady

Garáž 6

- schází ochranné sklo a koš 1ks žárovkového svítidla

- rozbité ochranné sklo 1ks žárovkového svítidla

- nesvítí 20ks  žárovkových svítidel

- nefunkční rozvaděč nabíjení, včetně kabelových rozvodů, rozvodných krabic, atd.

Garáž 26

- nesvítí 28 ks žárovkových svítidel

- 1ks žárovkového svítidla neupevněno

- rozbité ochranné sklo 1ks žárovkového svítidla

- nefunkční rozvaděč nabíjení, včetně kabelových rozvodů, rozvodných krabic,atd.

Garáž 12-20

- nesvítí 9 ks žárovkových svítidel

- schází ochranné sklo a koš 1ks žárovkového svítidla

- 1ks žárovkového svítidla naplněn do poloviny ochranného skla vodou - zatéká do garáže střechou, voda stéká také po el. zařízení

- nefunkční rozvaděč nabíjení, včetně kabelových rozvodů, rozvodných krabic, atd.

Garáž 34-40

- nesvítí 30 ks žárovkových svítidel

- 1ks žárovkového svítidla neupevněno

Garáž 61-69

- nesvítí 18 ks žárovkových svítidel

- schází ochranné sklo a koš 1ks žárovkového svítidla

- utržené ochranné pospojování vypínače

Rozvaděč RS

- schází pojistková hlavice E27 u vývodu pro zásuvku 380V

- opravit popisy kabelových vývodů, doplnit schéma zapojení

- odpojené vodiče, řádně neukončené

- koroze části rozvaděče, spojů

Ostatní

22) doporučuji nefunkční – odpojené zařízení demontovat

15.  Objekt č. 17 umývárna vozidel

E - závady

Rozvaděč HR

- schází hlavní uzemnění, ČSN 33 2000-5-54 ed.3

- řádně neukončené, odpojené vodiče, ČSN 33 2000-5-599 ed.2 čl.559.5.1

- dotáhnout spoje, vyčistit rozvaděč od nečistot

- v poli 5, vývod P22 jsou v pojistkovém spodku E27 nesprávné vymezovací kroužky 25A vzhledem k osazeným pojistkám 10A, ČSN 60269-1 ed.3 čl. čl.7.9

- v poli 6, vývod P08 schází vymezovací kroužek pojistkového spodku E27, ČSN 60269-1 ed.3 čl. čl.7.9

- opravit popisy jednotlivých kabelových vývodů – jističů

- doplnit schéma zapojení

Hala myčky

- reflektor halogenový – zapojení neodpovídá prostředí ( nezakrytá svorkovnice v místě napojení kabelu z reflektoru a kabelu z el. rozvodu objektu), ČSN 330340 čl.2.1, ČSN 332130 ed

- nefunkční, neoznačená centrální STOP tlačítka - 3ks, ČSN 332130 ed

- nesvítí 8 ks výbojkových světel

WC, chodba

- řádně neukončený kabel po demontovaných AKU kamnech, ČSN 33 2000-5-599 ed.2 čl.559.5.1

Místnost obsluhy

- uvolněná zásuvka 220V

- v rozvodné krabici ACEDUR schází ucpávky-utěsnění, ČSN 332130 ed

Místnost strojovny

- řádně neukončené kabely po demontovaném zařízení, ČSN 33 2000-5-599 ed.2 čl.559.5.1

- schází zářivkové trubice ve svítidle

Velín

- uvolněná zásuvka 220V, ČSN 332180

Místnost obsluhy

- schází kryt žárovkového světla, ČSN 330340 čl.2.1

Strojovna klimatizace

- schází vymezovací kroužek v pojistkovém spodku E27 - vývod motor ventilátoru, ČSN 60269-1 ed.3 čl. čl.7.9

- motor ventilátoru napojen nevhodným kabelem LYS, který není určen pro trvalé napojení

Studna

- uvolněná zásuvka 380V, ČSN 332180

- nekrytý kabel venku u objektu umývárny vozidel, ČSN 330340

Ostatní

- schází část ochranného pospojování, uzemnění jednotlivých zařízení

- schází označení míst napojení ochranného pospojování, uzemnění

- demontovat nefunkční, odpojené části el. rozvodů a zařízení

16.  Objekt č. 64 sklad nalezené munice

E - závady

Rozvaděč RH

- volné kabelové vývodky

- nezaslepen otvor v krycí části horního plastu rozvaděče po vymontovaném jističi - porušeno krytí, ČSN 330340 čl.2.1

- propojovací hřeben nemá boční kryty, ČSN 330340 čl.2.1

- schází výrobní štítek a schéma zapojení

Kobka 1

- nezaslepena kabelová průchodka do svítidla, ČSN 330340 čl.2.1

Chodba

- hlavní dveře, pravé část – utržené ochranné pospojování, ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4, ČSN 332000-5-54 ed.2, čl.542.4.1

- neoznačena místa ochranného pospojování a uzemnění, ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4, ČSN 332000-5-54 ed.2, čl.542.4.1

Venek

- svítidlo halogenové napojeno kabelem CYSY, který není určen k trvalému napojení