# F.1.4b  Zdravotně  technické instalace

# Seznam příloh

- Technická zpráva

2)	Půdorys 1.P.P. – kanalizace

3)	Půdorys 1.N.P. – kanalizace

4)	Kanalizace - řezy

5)	Půdorys 1.P.P. – vodovod

6)	Půdorys 1.N.P. – vodovod

7)	Vodovod – řezy

8)          Výkaz výměr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# F.1.4b  Zdravotně  technické instalace

# Seznam příloh

- Technická zpráva

2)	Půdorys 1.P.P. – kanalizace

3)	Půdorys 1.N.P. – kanalizace

4)	Kanalizace - řezy

5)	Půdorys 1.P.P. – vodovod

6)	Půdorys 1.N.P. – vodovod

7)	Vodovod – řezy

8)          Výkaz výměr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt řeší napojení zařizovacích předmětů a klimatizačních jednotek nové dispozice přízemí a suterénu stávajícího administrativního objektu, který je součástí areálu „Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK“, na stávající  odpadní potrubí kanalizace a rozvod vodovodu.

##### Kanalizace

Odpady od nových zařizovacích předmětů přízemí budou napojeny na šest stávajících odpadní potrubí z litinových odpadních trub, které tímto prostorem probíhají a jsou vedeny v instalačních jádrech. Připojovací potrubí bude napojeno do stávajících odboček nebo se na odpadním potrubí vysadí nové odbočky. Stávající odpadní potrubí bude také upraveno podle nového dispozičního řešení.

Na kanalizaci se napojí běžné zařizovací předměty s normálním znečištěním odpadních vod. Připojovací potrubí zařizovacích předmětů bude vedeno ve zdech a podlaze přízemí nebo pod stropem suterénu.

Pro odvedení kondenzátu klimatizačních jednotek v přízemí budou u kazetových podstropních  jednotek osadí čerpadla kondenzátu, která budou kondenzát čerpat do potrubí vedeného nad podhledem. Potrubí pro odvod kondenzátu bude vedeno ve sklonu minimálně 0,5% do kanalizace. Odpadní potrubí pro odvod kondenzátu  bude spojeno do dvou sběrných potrubí, která se pod stropem napojí na speciální sifony s mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu. Sifon se napojí do vysazené odbočky na stávajícím odpadním potrubí a bude opatřen dvířky.

Pro odvedení kondenzátu klimatizačních jednotek v suterénu bude uloženo nad podlahou a v podlaze uloženo potrubí pro odvod kondenzátu ve sklonu minimálně 0,5% do sběrné niky v podlaze, ve které se napojí na sifon s mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu. Sifon se napojí do stávajícího svodného potrubí, na které  je napojena stávající podlahová vpust.

Odvedení dešťových vod se po rekonstrukci prostor nemění.

Kanalizační odpadní a připojovací potrubí bude provedeno z plastových trub PP HT v kombinaci se stávajícím litinovým potrubím.

Vnitřní kanalizace musí být prováděna podle ustanovení ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až EN 12056-5.

Vodovod

Výtoky a baterie nově osazených zařizovacích předmětů budou napojeny na čtyři stávající vodovodní stoupačky studené vody a teplé vody, které jsou provedeny z ocelových závitových pozinkovaných trub a jsou vedeny v instalačních jádrech.  Nové připojovací potrubí se napojí na vysazené odbočky nebo se na potrubí vysadí odbočky nové. Na přívodním potrubí skupiny zařizovacích předmětů se osadí uzávěry kryté dvířky. Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech a podlaze přízemí. Na vodovodní rozvod se napojí běžné výtoky a baterie.

Teplá voda je připravována z ústředního zdroje a je opatřena cirkulačním potrubím.

Při změnách dispozice bude odstraněn stávající vnitřní hydrant. Vnitřní požární zabezpečení rekonstruovaného prostoru bude zajištěno osazením hydrantové skříně s výzbrojí B 25/30 s 30-ti metrovou stálotvárnou hadicí. Přívod vody pro hydrant bude napojen na stávající stoupačku.

V suterénu je třeba napojit zvlhčovače klimatizačních jednotek. Přívodní potrubí bude napojeno vysazením odbočky s uzávěrem na stávajícím vodorovném potrubí pod stropem suterénu. Potrubí bude vedeno pod stropem suterénu a nad podlahou přivedeno ke třem jednotkám. Přívod vody se ukončí uzávěrem s vnějším závitem.

V hromadných sociálních zařízeních bude k výtokům přivedena předem míchaná voda. Pro smíchání teplé a studené vody se použije míchací baterie pro průtok 55 litrů za minutu. Pro míchanou vodu se použijí tlačítkové výtoky a baterie.

Vodovodní rozvody budou provedeny z plastových trubek PPR PN 16, které se opatří v podlaze a ve zdi izolačními návleky z pěnového polystyrenu tl.6 (resp.TV 13) mm. Potrubí je třeba uložit tak, aby byla umožněna jeho dilatace.

Při vodovodní instalaci je třeba se řídit ustanoveními ČSN 73 6660.