## Úvod
U080110 0000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000002009051220090512
SOUPIS PRACÍ | [5 empty] | C:\Program Files\WinKaRoK\Texty
| JKSO: | 801 61 |  | MÍSTO STAVBY: | Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
| ČÍSLO STAVBY: |  |  | NÁZEV STAVBY: | Integrované operační středisko KŘ STŘK
| ČÍSLO OBJEKTU: |  |  | NÁZEV OBJEKTU:
| ČÍSLO ROZPOČTU: |  |  | IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: | ČR - MINISTERSTVO VNITRA
| ČÍSLO DODATKU: | 1
| KOEFICIENT NA KURS MĚNY: |  |  | IČO A NÁZEV PROJEKTANTA: | ARI atelier s.r.o.
IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:
| JMÉNO ZPRACOVATELE: |  | Vladimír Mrázek | STUPEŇ: | DZS
| DATUM ZPRACOVÁNÍ: |  | 04.2013

## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
JKSO: |  | 801 61 |  | Náz. stavby: | Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
CS: |  | ÚRS |  | Náz. objektu: | Integrované operační středisko KŘ STŘK
Datum: |  | 12.2012
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V KČ |  |  |  |  | OSTATNÍ NÁKLADY
[5 empty] | Zařízení staveniště |  | 0
Vypracoval:
Dne:
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | Odsouhlasil:
Celkové náklady objektu (bez DPH) |  |  | 0
0
Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  | ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY
Sazba % | Základ |  | Daň |  | MĚRNÁ JEDNOTKA | POČET MJ | NÁKLAD/MJ
21 | 0 |  | 0
Celkové náklady objektu |  |  | 0
Razítko
(včetně DPH)
Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
Note on J12: Zde můžete změnit procentní sazbu DPH pro ostatní náklady.
Note on A25: Zde zadávejte libovolnou sazbu DPH, která se vyskytuje v sekci rozpočet. Zadávejte pouze číslo!

## Přirážky
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Přirážka | m.j. | hlava | sazba | základna | celkem
Zařízení staveniště | % | VI | 0 | 0 | 0
Přirážky celkem bez DPH (suma přirážek) |  |  |  |  | 0
Note on A3: Martin Fontan: Prázdné položky slouží k uživatelsky definovatelným přirážkám.

## Rekapitulace
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
REKAPITULACE
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
BOURACÍ PRÁCE
HSV | Práce a dodávky HSV
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0
HSV | Práce a dodávky HSV celkem | 0
PSV | Práce a dodávky PSV
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0
PSV | Práce a dodávky PSV celkem | 0
| BOURACÍ PRÁCE celkem | 0
STAVEBNÍ PRÁCE
HSV | Práce a dodávky HSV
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | #REF! | #REF!
4 | Vodorovné konstrukce | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | #REF! | #REF!
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0
HSV | Práce a dodávky HSV celkem | 0
PSV | Práce a dodávky PSV
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0
713 | Izolace tepelné | 0
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0
776 | Podlahy povlakové | 0
777 | Podlahy lité | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0
786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy | 0
PSV | Práce a dodávky PSV celkem | 0
| STAVEBNÍ PRÁCE celkem | 0
PROFESE
1 | ZTI | 0
2 | ÚT | 0
3 | ELEKTRO - Silnoproud | 0
4 | ELEKTRO - Slaboproud | 0
5 | EPS | 0
6 | VZT | 0
7 | ANTENNÍ SYSTÉM | 0
8 | HASÍCÍ SYSTÉM | 0
| PROFESE celkem | 0
Základ pro náhradní zdroj
HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Zemní práce | 0 | #REF! | #REF!
2 | Zakládání | 0 | #REF! | #REF!
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0
HSV | Práce a dodávky HSV celkem | 0
| Základ pro náhradní zdroj celkem | 0
| IOS celkem Kč v ZRN | 0

## bour
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
Bourací práce
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 31.8067 |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
1 | 014 | 919000001 | Průběžný úklid po dobu bourání | kpl | 1 |  | 0
2 | 014 | 919000002 | Ochranná opatření a zakrývání po dobu bourání | kpl | 1 |  | 0
3 | 221 | 919735121 | Řezání dlažby pro založení nových příček | m | 95 |  | 0 |  | 30.4824 |  | 0 |  | 1
4 | 221 | 919735129 | Zdrsnění podkladu pro založení nových příček | m | 47.5 |  | 0 | 0.01 | 0.475 | 0 | 0 | 4 | 2
5 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 330.005 |  | 0 | 0.01 | 3.3001 | 0 | 0 | 4 | 2
6 | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 5.13 |  | 0 | 0.04887 | SO 103 - VRÁTNICE PARKOVIŠTĚ | 0 | 0 | 4 | 2
7 | 013 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 65.219 |  | 0 | 0.04887 | 3.1873 | 0 | 0 | 4 | 2
8 | 013 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12.656 |  | 0 | 0.04887 | 0.6185 | 0 | 0 | 4 | 2
9 | 013 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 65.219 |  | 0 | 0.04887 | 3.1873 | 0 | 0 | 4 | 2
10 | 013 | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 12.656 |  | 0 | 0.04887 | 0.6185 | 0 | 0 | 4 | 2
11 | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm pl přes 1 m2, vč soklu | m2 | 336.35 |  | 0 | 0.04887 | 16.4374 | 0 | 0 | 4 | 2
12 | 013 | 965081223 | Bourání podlah litých pl přes 1 m2 | m2 | 458.7 |  | 0
13 | 013 | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 3.555 |  | 0 | 0.04887 | 0.17373 | 0 | 0 | 4 | 2
14 | 013 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.0756 | 0.1512 | 0 | 0 | 4 | 2
15 | 013 | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl do 4 m2 | m2 | 2.88 |  | 0
16 | 013 | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl přes 4 m2 | m2 | 149.76 |  | 0 | 0.015 | 2.2464 | 0 | 0 | 4 | 2
17 | 013 | 968072361 | Vybourání meziokenní vložky | kus | 17 |  | 0
18 | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3.4 |  | 0 | 0.015 | 0.051 | 0 | 0 | 4 | 2
19 | 013 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.148 |  | 0 | 0.015 | 0.00222 | 0 | 0 | 4 | 2
20 | 013 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1.4 |  | 0 | 0.015 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | 2
21 | 013 | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.861 |  | 0 | 0.015 | 0.012915 | 0 | 0 | 4 | 2
22 | 013 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 3.4 |  | 0
23 | 013 | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 |  | 1.3242 |  | 0 |  | 1
24 | 013 | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
25 | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 155.945 |  | 0 | 4e-05 | 0.0062378 | 0 | 0 | 4 | 2
26 | 013 | 978080001 | Vybourání obkladu stěn 1PP - předpoklad: heraklit s omítkou + izolace | m2 | 131.8 |  | 0 | 0.01 | 1.318 | 0 | 0 | 4 | 2
27 | 013 | 978080002 | Vybourání mříží vč dveří - 1PP | m2 | 32.988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
28 | 013 | 978080003 | Vybourání žaluzií 1PP | kus | 2 |  | 0
29 | 013 | 978080004 | Vybourání okenních mříží | m2 | 38.36 |  | 0
30 | 013 | 978080005 | Vybourání výdejního pultu | kus | 1 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
31 | 013 | 978080006 | Vybourání dveří ocelových 2kř vč zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0.87015 |  | 0 |  | 1
32 | 013 | 978080007 | Vybourání dveří dřevěných 1kř vč ocel zárubně | kus | 15 |  | 0 | 0.02622 | 0.3933 | 0 | 0 | 16 | 2
33 | 013 | 978080008 | Vybourání dveří dřevěných 2kř vč ocel zárubně | kus | 3 |  | 0 | 0.02658 | 0.07974 | 0 | 0 | 16 | 2
34 | 013 | 978080009 | Vybourání konstrukce kanálku v podlaze | m | 4.7 |  | 0 | 0.05296 | 0.24891 | 0 | 0 | 16 | 2
35 | 013 | 978080010 | Vybourání výtahů | kpl | 2 |  | 0
36 | 013 | 978080011 | Vybourání ocelového schodiště | kpl | 1 |  | 0 | 0.05481 | 0.05481 | 0 | 0 | 16 | 2
37 | 013 | 978080012 | Vybourání skleněných nadpraží v ocel rámu | kpl | 2 |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | 2
38 | 013 | 978080013 | Vybourání guly vč zaslepení odpadu | kus | 1 |  | 0 | 0.06203 | 0.06203 | 0 | 0 | 16 | 2
39 | 013 | 978080014 | Vybourání překladu | kus | 1 |  | 0 | 0.03064 | 0.03064 | 0 | 0 | 16 | 2
40 | 013 | 978080021 | Demontáž ZTI | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
41 | 013 | 978080022 | Demontáž ÚT | kpl | 1 |  | 0
42 | 013 | 978080023 | Demontáž ELEKTRO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0.86239 |  | 0 |  | 1
43 | 013 | 978080024 | Demontáž VZT | kpl | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | 2
44 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 20 |  | 0 | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | 2
45 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 352.808 |  | 0 | 0.00015 | 0.052921 | 0 | 0 | 16 | 2
46 | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 3528.08 |  | 0 | 0.00015 | 0.52921 | 0 | 0 | 16 | 2
47 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 352.808 |  | 0 | 0.00015 | 0.052921 | 0 | 0 | 16 | 2
48 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+19km) | t | 6703.352 |  | 0
49 | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 352.808 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0
50 | 763 | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného, vč roštu | m2 | 133.5 |  | 0
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
51 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 91.1 |  | 0 | 0.00015 | 0.013665 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
52 | 766 | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn a sloupů z panelů | m2 | 220.44 |  | 0 | 0.00015 | 0.033066 | 0 | 0 | 16 | 2
53 | 766 | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 24 |  | 0 | 0.00015 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
54 | 767 | 767581802 | Demontáž podhledu lamel (FEAL) | m2 | 579.52 |  | 0 | 0.00015 | 0.086928 | 0 | 0 | 16 | 2
55 | 767 | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 579.52 |  | 0 | 0.00015 | 0.086928 | 0 | 0 | 16 | 2

## stav
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
Stavební práce
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 15.0369 |  | 0 |  | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.924 |  | 0
2 | 011 | 311238116 | Zdivo nosné keramické tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 54 |  | 0 |  | 14.4832 |  | 0 |  | 1
3 | 011 | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 20 |  | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2
4 | 011 | 317168115 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm | kus | 5 |  | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | 2
5 | 011 | 317168122 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm | kus | 3 |  | 0 | 0.04887 | SO 103 - VRÁTNICE PARKOVIŠTĚ | 0 | 0 | 4 | 2
6 | 011 | 317168125 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.04887 | 0.04887 | 0 | 0 | 4 | 2
7 | 011 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.04887 | 0.04887 | 0 | 0 | 4 | 2
8 | 011 | 317168135 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.04887 | 0.04887 | 0 | 0 | 4 | 2
9 | 014 | 340238212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 0.84 |  | 0 | 0.04887 | 0.041051 | 0 | 0 | 4 | 2
10 | 014 | 340239212 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 20.649 |  | 0 | 0.04887 | 1.0091 | 0 | 0 | 4 | 2
11 | 011 | 342241162 | Příčky tl 140 mm z cihel plných - sokl sprchy | m2 | 0.99 |  | 0
12 | 011 | 342241165 | Příčky tl 65 mm z cihel lehčených - obezdívka stoupaček | m2 | 54.6 |  | 0 | 0.04887 | 2.6683 | 0 | 0 | 4 | 2
13 | 011 | 342248110 | Příčky keramické tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 9.48 |  | 0 | 0.0756 | 0.71669 | 0 | 0 | 4 | 2
14 | 011 | 342248112 | Příčky keramické tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 695.625 |  | 0
15 | 014 | 349231811 | Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm | m2 | 1.76 |  | 0 | 0.015 | 0.0264 | 0 | 0 | 4 | 2
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
16 | 11 | 430321001 | Betonový stupeň v 150mm, vyztužený KARI sítí, osazený na VSŽ plech - dod+mont vč všech systémových detailů | m2 | 4.59 |  | 0 | 0.015 | 0.06885 | 0 | 0 | 4 | 2
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
17 | 014 | 611421421 | Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB rovných v rozsahu do 50 % | m2 | 213.47 |  | 0 | 0.015 | 3.202 | 0 | 0 | 4 | 2
18 | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady (keramické, akustické) | m2 | 423.608 |  | 0 | 0.015 | 6.3541 | 0 | 0 | 4 | 2
19 | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 891.43 |  | 0
20 | 014 | 612421421 | Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 50 % | m2 | 563.621 |  | 0 |  | 0.55375 |  | 0 |  | 1
21 | 011 | 612429901 | Přeštukování vnitřních rovných stropů | m2 | 213.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
22 | 011 | 612429902 | Přeštukování vnitřních stěn | m2 | 563.621 |  | 0 | 4e-05 | 0.022545 | 0 | 0 | 4 | 2
23 | 011 | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 53.121 |  | 0 | 0.01 | 0.53121 | 0 | 0 | 4 | 2
24 | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 53.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
25 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 3.756 |  | 0
26 | 011 | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 57.4 |  | 0
27 | 011 | 632450134 | Spádový cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 23.53 |  | 0 |  | 4.0406 |  | 0 |  | 0
28 | 011 | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 23 |  | 0 |  | 0.79188 |  | 0 |  | 1
29 | MAT | 553311001 | zárubeň ocelová 700/1970 | kus | 9 |  | 0 | 0.02622 | 0.23598 | 0 | 0 | 16 | 2
30 | MAT | 553311002 | zárubeň ocelová 800/1970 | kus | 11 |  | 0 | 0.02658 | 0.29238 | 0 | 0 | 16 | 2
31 | MAT | 553311003 | zárubeň ocelová 800/1970 bezpečnostní (8bodový zámek) | kus | 1 |  | 0 | 0.05296 | 0.05296 | 0 | 0 | 16 | 2
32 | MAT | 553311004 | zárubeň ocelová 900/1970 bezpečnostní (třída D) | kus | 1 |  | 0
33 | MAT | 553311005 | zárubeň ocelová 900/1970 bezpečnostní/požární | kus | 1 |  | 0 | 0.05481 | 0.05481 | 0 | 0 | 16 | 2
34 | 011 | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu | kus | 5 |  | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | 2
35 | MAT | 553312001 | zárubeň ocelová 1500/1970 bezpečnostní/požární | kus | 1 |  | 0 | 0.06203 | 0.06203 | 0 | 0 | 16 | 2
36 | MAT | 553312002 | zárubeň ocelová 1600/1970 bezpečnostní/požární | kus | 3 |  | 0 | 0.03064 | 0.09192 | 0 | 0 | 16 | 2
37 | MAT | 553312003 | zárubeň ocelová 1450/1970 bezpečnostní/požární | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 2.0465 |  | 0 |  | 1
38 | 011 | 952900001 | Lešení pomocné | kpl | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | 2
39 | 011 | 952900005 | Výstražné a bezpečnostní tabulky - dod+mont | kpl | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | 2
40 | 011 | 952900006 | Hasicí přístroj PHP - dod+mont | kus | 9 |  | 0 | 0.00015 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | 2
41 | 011 | 952900007 | Požární ucpávky - dod+mont (pouze nejsou-li součástí přísl profesí) | kpl | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | 2
42 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 760 |  | 0 | 0.00015 | 0.114 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
43 | 011 | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 294.17 |  | 0 | 0.00015 | 0.044125 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
44 | 711 | 711100001 | Stěrka hydroizolační - vodorovná, vč vytažení na sokl - mokré provozy | m2 | 74.8 |  | 0 | 0.00015 | 0.01122 | 0 | 0 | 16 | 2
45 | 711 | 711100002 | Stěrka hydroizolační - svislá - mokré provozy | m2 | 31.2 |  | 0 | 0.00015 | 0.00468 | 0 | 0 | 16 | 2
46 | 711 | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 57.4 |  | 0 | 0.00015 | 0.00861 | 0 | 0 | 16 | 2
47 | MAT | 111631500 | lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg | t | 0.017 |  | 0 | 0.00015 | 2.55e-06 | 0 | 0 | 16 | 2
48 | 711 | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 23.2 |  | 0 | 0.00015 | 0.00348 | 0 | 0 | 16 | 2
49 | MAT | 111631500 | lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg | t | 0.008 |  | 0 | 0.00015 | 1.2e-06 | 0 | 0 | 16 | 2
50 | 711 | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 114.8 |  | 0 | 0.00015 | 0.01722 | 0 | 0 | 16 | 2
51 | MAT | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS | m2 | 132.02 |  | 0 | 0.00015 | 0.019803 | 0 | 0 | 16 | 2
52 | 711 | 711442559 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | m2 | 46.4 |  | 0 | 0.00015 | 0.00696 | 0 | 0 | 16 | 2
53 | MAT | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS | m2 | 55.68 |  | 0 | 0.00015 | 0.008352 | 0 | 0 | 16 | 2
54 | 711 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 1006.263 |  | 0 | 0.00015 | 0.15094 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
55 | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 758.87 |  | 0
56 | MAT | 283759280 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 1000 mm | m3 | 47.4 |  | 0 | 0.00015 | 0.00711 | 0 | 0 | 16 | 2
57 | MAT | 631509450 | deska podlahová izolační tl 30 | m2 | 506.688 |  | 0
58 | 713 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 3342.921 |  | 0 | 0.00015 | 0.50144 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
59 | 763 | 763100001 | Zaplentování otvorů ve stropě SDK konstrukcí s akustickou izolací - přišroubováno na strop konstrukci, po obvodě prachotěsně uzavřeno | m2 | 4.41 |  | 0 | 0.00015 | 0.0006615 | 0 | 0 | 16 | 2
60 | 763 | 763430001 | Kazetový minerální podhled na zavěšený rošt z pozink profilů - dod+mont vč všech systémových detailů | m2 | 417.29 |  | 0
61 | 763 | 763430002 | Kazetový akustický podhled na zavěšený rošt z pozink profilů - dod+mont vč všech systémových detailů | m2 | 375.1 |  | 0
62 | 763 | 998763401 | Přesun hmot procentní pro montované konstrukce v objektech v do 6 m | % | 7623.176 |  | 0 | 0.00015 | 1.1435 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
63 | 764 | 764100001 | Oplechování parapetu z poplastovaného plechu - rš 171 mm, dl 2400 mm - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka výrobků - ozn K01 | kus | 16 |  | 0 | 0.00015 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | 2
64 | 764 | 764100002 | Oplechování parapetu z poplastovaného plechu - rš 171 mm, dl 1200 mm - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka výrobků - ozn K02 | kus | 3 |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | 2
65 | 764 | 764100003 | Oplechování parapetu z poplastovaného plechu - rš 171 mm, dl 3600 mm - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka výrobků - ozn K03 | kus | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | 2
66 | 764 | 764100004 | Oplechování parapetu z poplastovaného plechu - rš 171 mm, dl 4800 mm - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka výrobků - ozn K04 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
67 | 764 | 764100005 | Oplechování parapetu z poplastovaného plechu - rš 171 mm, dl 6000 mm - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka výrobků - ozn K05 | kus | 1 |  | 0 |  | 0.17529 |  | 0 |  | 1
68 | 764 | 764100006 | Oplechování VZT z poplastovaného plechu - 3240/10200 mm - dod+mont vč všech systémových detailů - viz Tabulka výrobků - ozn K06 | kus | 1 |  | 0 | 0.01063 | 0.01063 | 0 | 0 | 16 | 2
69 | 764 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 411.65 |  | 0 | 0.0004 | 0.16466 | 0 | 0 | 32 | 2
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
70 | 766 | 766100001 | Dveře dřev 1kř plné otevíravé - 700/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T01 | kus | 3 |  | 0 |  | 0.0316 |  | 0 |  | 1
71 | 766 | 766100002 | Dveře dřev 1kř plné otevíravé - 700/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T02 | kus | 6 |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | 2
72 | 766 | 766100003 | Dveře dřev 1kř plné otevíravé - 800/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T03 | kus | 11 |  | 0 | 0.0026 | 0.0286 | 0 | 0 | 32 | 2
73 | 766 | 766100004 | Dveře dřev 1kř plné otevíravé bezpečnostní - 800/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování (8bodový zámek) a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T04 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
74 | 766 | 766100005 | Dveře dřev 2kř plné otevíravé bezpečnostní/požární - 1500/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování (panikové+samozavírač) a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T05 | kus | 1 |  | 0 |  | 0.99451 |  | 0 |  | 1
75 | 766 | 766100006 | Dveře dřev 1kř plné otevíravé bezpečnostní - 900/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T06 | kus | 1 |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | 2
76 | 766 | 766100007 | Dveře dřev 2kř plné otevíravé bezpečnostní/požární - 1600/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování (panikové+samozavírač) a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T07 | kus | 3 |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | 2
77 | 766 | 766100008 | Dveře dřev 1kř plné otevíravé bezpečnostní/požární - 900/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování (panikové+samozavírač) a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T08 | kus | 1 |  | 0
78 | 766 | 766100009 | Dveře dřev 2kř plné otevíravé bezpečnostní/požární - 1450/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování (panikové+samozavírač) a povrchové úpravy - viz Tabulka výrobků - ozn T09 | kus | 1 |  | 0
79 | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 3273 |  | 0 | 0.00024 | 0.78552 | 0 | 0 | 16 | 2
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
80 | 767 | 767100001 | Systémová zdvojená montovaná podlaha - čtverce z MDF desek tl 40mm na rektifikovatelných podložkách - dod+mont vč všech systémových detailů | m2 | 482.56 |  | 0 | 0.00024 | 0.11581 | 0 | 0 | 16 | 2
81 | 767 | 767100002 | Akustický obklad stěn - ocelový perforovaný plech - dod+mont vč všech systémových detailů | m2 | 376.252 |  | 0 | 0.00024 | 0.0903 | 0 | 0 | 16 | 2
82 | 767 | 767200001 | Okno plastové 2400/1800 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P01 | kus | 2 |  | 0
83 | 767 | 767200002 | Okno plastové 2400/2160 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P02 | kus | 7 |  | 0
84 | 767 | 767200003 | Okno plastové 1200/2160 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P03 | kus | 1 |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | 2
85 | 767 | 767200004 | Okno plastové 3600/2160 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P04 | kus | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | 2
86 | 767 | 767200005 | Okno plastové 4800/2160 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P05 | kus | 4 |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | 2
87 | 767 | 767200006 | Okno plastové 6000/2160 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P06 | kus | 1 |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | 2
88 | 767 | 767200007 | Okno plastové 2400/1510 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P07 | kus | 2 |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 1
89 | 767 | 767200008 | Dveře plastové plné 1kř 2100/900 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P08/L | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | 2
90 | 767 | 767200009 | Hliníková stěna 4800/3850 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P09 | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | 2
91 | 767 | 767200010 | Hliníková stěna 5400/3850 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P10 | kus | 1 |  | 0
92 | 767 | 767200011 | Hliníkové dveře 2kř 1600/1970- požární 15 min - dod+mont vč všech systémových detailů +samozavírač - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P11/P | kus | 1 |  | 0
93 | 767 | 767200012 | Hliníková stěna s 1kř dveřmi - 5100/3850 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P12 | kus | 1 |  | 0
94 | 767 | 767200013 | Hliníková stěna s 2kř dveřmi - 6625/3850 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P13 | kus | 1 |  | 0
95 | 767 | 767200014 | Hliníková stěna s 2kř dveřmi - 4050/3850 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P14 | kus | 1 |  | 0
96 | 767 | 767200015 | Hliníková stěna s 1kř dveřmi - 4600/3850 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P15 | kus | 1 |  | 0
97 | 767 | 767200016 | Hliníková stěna s 1kř dveřmi - 1575+4775/3850 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P16 | kus | 1 |  | 0
98 | 767 | 767200017 | Hliníkové dveře 2kř 1600/2100- bezpečnostní - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P17/P | kus | 1 |  | 0
99 | 767 | 767200018 | Hliníkové dveře 2kř 1600/1970- dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P18/P | kus | 1 |  | 0
100 | 767 | 767200019 | Parapet plastový vnitřní 2400/200/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P19 | kus | 16 |  | 0
101 | 767 | 767200020 | Parapet plastový vnitřní 1200/200/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P20 | kus | 3 |  | 0
102 | 767 | 767200021 | Parapet plastový vnitřní 6000/200/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P21 | kus | 1 |  | 0
103 | 767 | 767200022 | Parapet plastový vnitřní 3600/200/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P21 | kus | 2 |  | 0
104 | 767 | 767200023 | Parapet plastový vnitřní 4800/200/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P22 | kus | 4 |  | 0
105 | 767 | 767200024 | Okno plastové vnitřní - 3250/1400 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P24 | kus | 2 |  | 0
106 | 767 | 767200025 | Parapet plastový vnitřní 3250/125/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P25 | kus | 2 |  | 0
107 | 767 | 767200026 | Okno plastové vnitřní - 3175/1400 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P26 | kus | 1 |  | 0
108 | 767 | 767200027 | Parapet plastový vnitřní 3175/125/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P27 | kus | 1 |  | 0
109 | 767 | 767200028 | Okno plastové vnitřní - 2650/1400 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P28 | kus | 1 |  | 0
110 | 767 | 767200029 | Parapet plastový vnitřní 2650/125/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P29 | kus | 1 |  | 0
111 | 767 | 767200030 | Okno plastové vnitřní - 6150/1400 - pevné zasklení, nad podhledem neprůhledná výplň - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P30 | kus | 1 |  | 0
112 | 767 | 767200031 | Parapet plastový vnitřní 6150/125/20 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P31 | kus | 1 |  | 0
113 | 767 | 767200032 | Okno plastové 2400/2160 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P32 | kus | 3 |  | 0
114 | 767 | 767200033 | Okno plastové 1200/2160 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P33 | kus | 2 |  | 0
115 | 767 | 767200034 | Okno plastové 2400/1510 - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn P34 | kus | 2 |  | 0
116 | 767 | 767200039 | Systém centrálního zamykání - dod+mont vč všech systémových detailů | kpl | 1 |  | 0
117 | 767 | 767300004 | Mříž bezpečnostní pro dveře T04 - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn T04 | kus | 1 |  | 0
118 | 767 | 767400001 | Poklop 1200/875 - ocel rošt vč rámu - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn Z01 | kus | 1 |  | 0
119 | 767 | 767400002 | Poklop 2405/770 - ocel rošt vč rámu - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn Z02 | kus | 1 |  | 0
120 | 767 | 767400003 | Zábradlí nerez u turniketů - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn Z03 | kus | 1 |  | 0
121 | 767 | 767400004 | Zábradlí nerez u turniketů - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn Z04 | kus | 1 |  | 0
122 | 767 | 767400005 | Žaluzie hliníková eloxovaná exterierová pro okno 2160/1200, el ovládání - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn Z05 | kus | 39 |  | 0
123 | 767 | 767400006 | Požární dvířka 300/300 (pož odolnost 30 min) - dod+mont vč všech systémových detailů - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn Z06 | kus | 15 |  | 0
124 | 767 | 767400007 | Poklop ocelový vč rámu 300/300 - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - viz Tabulka výrobků - ozn Z07 | kus | 1 |  | 0
125 | 767 | 767500001 | Přechodové lišty - dod+mont vč všech systémových detailů | kpl | 1 |  | 0
126 | 767 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 45901.084 |  | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
127 | 771 | 771471113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm | m | 166.3 |  | 0
128 | MAT | 597611290 | dlaždice keramické | m2 | 16.63 |  | 0
129 | 771 | 771471119 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm - doplnění 1PP | m | 15.5 |  | 0
130 | MAT | 597611290 | dlaždice keramické | m2 | 1.705 |  | 0
131 | 771 | 771570001 | Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem | m2 | 264.51 |  | 0
132 | MAT | 597611290 | dlaždice keramické | m2 | 290.961 |  | 0
133 | 771 | 771570002 | Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem - venk stupeň | m2 | 5.505 |  | 0
134 | MAT | 597611291 | dlaždice keramické mrazuvzdorné | m2 | 6.056 |  | 0
135 | 771 | 771590001 | Stáv dlažba v 1 PP - otryskání, změření soudržnosti, lokální oprava polymerem | m2 | 160.8 |  | 0
136 | 771 | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 2910.055 |  | 0
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
137 | 776 | 776572100 | Lepení povlakových podlah textilních, vč soklu | m2 | 494.36 |  | 0
138 | MAT | 697510060 | koberec zátěžový - vysoká zátěž | m2 | 543.796 |  | 0
139 | 776 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 494.36 |  | 0
140 | 776 | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 11.8 |  | 0
141 | 776 | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 11.8 |  | 0
142 | 776 | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 3009.138 |  | 0
|  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0
143 | 777 | 777510041 | Podlahy ze stěrky epoxydové s antistatik úpravou - dod+mont vč vytažení soklu a všech systémových detailů (výměra = půdorys plocha) | m2 | 160.8 |  | 0
144 | 777 | 777695113 | Nátěry podlah betonových jednonásobné - uzavírací | m2 | 482.56 |  | 0
145 | 777 | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | 1903.606 |  | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0
146 | 781 | 781400001 | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | m2 | 217.2 |  | 0
147 | MAT | 597612630 | obklad keramický | m2 | 238.92 |  | 0
148 | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 45.21 |  | 0
149 | 781 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 1911.706 |  | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
150 | 783 | 783100001 | Nátěr zárubní | m2 | 34.375 |  | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0
151 | 784 | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 1759.642 |  | 0
|  | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0
152 | 786 | 786600001 | Zastiňující žaluzie svislá látková 2600/1950, manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L01 | kus | 1 |  | 0
153 | 786 | 786600002 | Zastiňující žaluzie svislá látková 5600/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L02 | kus | 7 |  | 0
154 | 786 | 786600003 | Zastiňující žaluzie svislá látková 6600/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L03 | kus | 2 |  | 0
155 | 786 | 786600004 | Zastiňující žaluzie svislá látková 2550/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L04 | kus | 1 |  | 0
156 | 786 | 786600005 | Zastiňující žaluzie svislá látková 4000/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L05 | kus | 1 |  | 0
157 | 786 | 786600006 | Zastiňující žaluzie svislá látková 1600/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L06 | kus | 1 |  | 0
158 | 786 | 786600007 | Zastiňující žaluzie svislá látková 4875/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L07 | kus | 1 |  | 0
159 | 786 | 786600008 | Zastiňující žaluzie svislá látková 2925/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L08 | kus | 1 |  | 0
160 | 786 | 786600009 | Zastiňující žaluzie svislá látková 3650/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L09 | kus | 1 |  | 0
161 | 786 | 786600010 | Zastiňující žaluzie svislá látková 1825/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L10 | kus | 1 |  | 0
162 | 786 | 786600011 | Zastiňující žaluzie svislá látková 2600/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L11 | kus | 1 |  | 0
163 | 786 | 786600012 | Zastiňující žaluzie svislá látková 2500/2310 manuální ovládání - dod+mont vč všech systémových výrobků - podrobně dle Tabulky výrobků - ozn L12 | kus | 1 |  | 0
164 | 786 | 998786201 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m | % | 1124.4 |  | 0

## ZTI
Stavba : |  | Na Baních 1304, Praha 5 Zbraslav |  |  |  |  | stupeň dok.: DPS
Objekt : |  | Integrované oparační středisko KŘ STŘK | E1.4b Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
ZTI CELKEM | [5 empty] | 0
Díl: | 722 | Izolace tepelné potrubí | [6 empty] | 1
1 | 72218-1211 | Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl.6mm | m | 90 |  | 0 | 3e-05 | 0.0027 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
2 | 72218-1222 | Ochrana potrubí z pěnového PE do 42mm tl 9mm | m | 78 |  | 0 | 5e-05 | 0.0039 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
3 | 99872-2101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.0066 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Izolace tepelné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.0066 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 72119-4104 | Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
5 | 72119-4105 | Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
6 | 72119-4109 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
7 | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
8 | 72129-0123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 438 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
9 | 72114-0905 | Vysazení odbočky na litinovém potrubí DN100 | kus | 3 |  | 0 | 0.0555 | 0.1665 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
10 | 72114-0915 | Propojení dosavadního litinového potrubí DN100 | kus | 4 |  | 0 | 0.00202 | 0.00808 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
11 | 72117-4041 | Kanalizační potrubí PP HT f 32 | m | 80 |  | 0 | 0.00073 | 0.0584 | 2 | 12 | 1 | 21 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
12 | 72117-4042 | Kanalizační potrubí PP HT f 40 | m | 50 |  | 0 | 0.00082 | 0.041 | 2 | 12 | 1 | 21 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
13 | 72117-4043 | Kanalizační potrubí PP HT f 50 | m | 35 |  | 0 | 0.001 | 0.035 | 2 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
14 | 72117-4024 | Kanalizační potrubí PP HT f 75 | m | 20 |  | 0 | 0.00958 | 0.1916 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
15 | 72117-4025 | Kanalizační potrubí PP HT f 110 | m | 25 |  | 0 | 0.01115 | 0.27875 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 72121-1913 | Montáž podlahových vpustí DN110 | kus | 6 |  | 0 | 0.00056 | 0.00336 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
17 | PC 72121-01 | Podlahový koupelnový žlab dl. 700mm | sbr | 6 |  | 0 | 0.0083 | 0.0498 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
18 | PC 72121-02 | Sifon pro odvod kondenzátu DN40 | ks | 4 |  | 0 | 0.00083 | 0.00332 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
19 | 99872-1102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.83581 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.83581 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 72213-0236 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 2 |  | 0 | 0.01677 | 0.03354 | 2 | 12 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 72213-0238 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 | m | 2 |  | 0 | 0.01808 | 0.03616 | 2 | 12 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 72217-4002 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 20 | m | 90 |  | 0 | 0.00396 | 0.3564 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 72217-4003 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 25 | m | 40 |  | 0 | 0.01248 | 0.4992 | 2 | 12 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 72217-4004 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 32 | m | 30 |  | 0 | 0.01162 | 0.3486 | 2 | 12 | 1 | 30 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
23 | 72217-4005 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 40 | m | 4 |  | 0 | 0.01419 | 0.05676 | 2 | 12 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 72217-4006 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 50 | m | 4 |  | 0 | 0.01624 | 0.06496 | 2 | 12 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 72222-0151 | Nástěnky plastové (PPR) DN20xG1/2 | kus | 32 |  | 0 | 0.00017 | 0.00544 | 2 | 12 | 1 | 34 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
26 | 72222-0151 | Nástěnky plastové (PPR) DN25xG3/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 72222-0121 | Nástěnky pro baterii G1/2 | pár | 4 |  | 0 | 0.00046 | 0.00184 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 72223-2043 | Vodovodní armatury 2závity, G 1/2 kulové kohouty | kus | 7 |  | 0 | 0.00021 | 0.00147 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
29 | 72223-2044 | Vodovodní armatury 2závity, G 3/4 kulové kohouty | kus | 3 |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
30 | 72223-2045 | Vodovodní armatury 2závity, G 1 kulové kohouty | kus | 6 |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
31 | 72225-0133 | Hydrantový systém B25/30, stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0 | 0.02916 | 0.02916 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
32 | 72217-0942 | Propojení dosavadního plastového potrubí G1/2 | kus | 10 |  | 0 | 0.00025 | 0.0025 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
33 | 72217-0943 | Propojení dosavadního plastového potrubí G3/4 | kus | 4 |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
34 | 72217-0944 | Propojení dosavadního plastového potrubí G1 | kus | 6 |  | 0 | 0.00036 | 0.00216 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
35 | 72217-0946 | Propojení dosavadního plastového potrubí G6/4 | kus | 2 |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
36 | 72229-0226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 168 |  | 0 | 0.00019 | 0.03192 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
37 | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 168 |  | 0 | 1e-05 | 0.00168 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 99872-2102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 1.4783 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 45 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1.4783 | 2 | 12 | 1 | 46 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 2 | 12 | 1 | 47 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
39 | 72511-2021 | Zařízení záchodů závěsné s hlubokým splach. | soubor | 6 |  | 0 | 0.02034 | 0.12204 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
40 | PC72511-01 | Montážní prvek pro závěsné WC | soubor | 6 |  | 0 | 0.02034 | 0.12204 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
41 | PC72511-02 | Ovládací deska pro montážní prvek pro závěsné WC | soubor | 6 |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
42 | PC72511-03 | Klozetové sedátko pro WC | soubor | 6 |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
43 | 72586-1211 | Zápach. uzávěrky umyvadlové chromové,s otv. odpadu | soubor | 12 |  | 0 | 0.00147 | 0.01764 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
44 | 72521-1602 | Zařízení umyvadel keramických 550mm | soubor | 12 |  | 0 | 0.01552 | 0.18624 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
45 | 72523-1203 | Zařízení bidetů keramických závěsných se sifonem | soubor | 1 |  | 0 | 0.01648 | 0.01648 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
46 | PC72533-01 | Zařízení výlevky na šrouby do zdi | soubor | 4 |  | 0 | 0.0039 | 0.0156 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
47 | 72524-5103 | Zástěny sprchové v=2000mm, š=900mm | soubor | 6 |  | 0 | 0.01034 | 0.06204 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
48 | 72531-2111 | Montáž dřezů | soubor | 1 |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
50 | 72512-1521 | Pisoárové mísy s automat.splachovačem infra | soubor | 4 |  | 0 | 0.01699 | 0.06796 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
74 | 72581-3111 | Ventil rohový s přípoj. trubičkou a filtrem G 1/2 | soubor | 16 |  | 0 | 0.0003 | 0.0048 | 2 | 12 | 1 | 53 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
76 | 72582-1316 | Baterie dřezová nástěnná páková | soubor | 4 |  | 0 | 0.00184 | 0.00736 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
77 | 72581-2302 | Ventily tlačné umyvadlové stojánkové s omez. dobou | soubor | 12 |  | 0 | 0.00132 | 0.01584 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
78 | 72582-1328 | Baterie páková dřezová stojánková se sprškou | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 72582-3121 | Baterie páková bidetová stojánková | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
77 | PC72584-01 | Ventily tlačné sprchové nástěnné se sprchou s omez. dobou výtoku | soubor | 6 |  | 0 | 0.00294 | 0.01764 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
81 | PC72584-02 | Míchací baterie 55l/min pro umyvadla a sprchy | soubor | 2 |  | 0 | 0.00385 | 0.0077 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
82 | 725980113R00 | Dvířka ocelová komaxit bílý myt 200/200 dva tlačné zámky | kus | 5 |  | 0 | 0.00068 | 0.0034 | 2 | 12 | 1 | 62 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
82 | 725980113R00 | Dvířka ocelová komaxit bílý myt 300/300 dva tlačné zámky | kus | 3 |  | 0 | 0.00098 | 0.00294 | 2 | 12 | 1 | 62 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
83 | 99872-5103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.67711 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.67711 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1
[9 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 3 | 7 | 13230356 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
1
[9 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0

## UT
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
VYTÁPĚNÍ
P.Č. | Popis | Rozměr | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
| vytápění - celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
Výpis materiálu je nutné srovnat se skutečností na stavbě
| Strojovny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | Kompaktní výměník tepla Pára-voda výkon 46 kW s regulací |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 170
| a zabezpečovacími armaturami viz. Příloha |  |  | 1 | [5 empty] | 3170 | 4 | 2
2 | Teplovodní oběhové čerpadlo DN 25 - 40 kPa 3 otáčkové |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 200 | 4 | 2
3 | Teplovodní oběhové čerpadlo DN 25 - 60 kPa 3 otáčkové |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 350
4 | Teplovodní oběhové čerpadlo DN 32 - 60 kPa 3 otáčkové |  | kpl | 1 |  | 0
| Rozvodné potrubí z trubek ocelových |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | DN 3/8" |  | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 170
2 | DN 1/2" |  | m | 316 |  | 0 |  |  |  | 3170 | 4 | 2
3 | DN 3/4" |  | m | 16 |  | 0 |  |  |  | 200 | 4 | 2
4 | DN 1" |  | m | 57 |  | 0 |  |  |  | 350
5 | DN 5/4" |  | m | 66 |  | 0
6 | DN 6/4" |  | m | 10 |  | 0
| Armatury |  |  |  |  | 0
1 | Kulový kohout | G 1/2" | ks | 2 |  | 0
2 |  | G 1" | ks | 2 |  | 0
3 |  | G 5/4" | ks | 2 |  | 0
4 |  | G 6/4" | ks | 2 |  | 0
5 | Filtr pro zachycení nečistot | G 1" | ks | 1 |  | 0
6 |  | G 5/4" | ks | 1 |  | 0
7 | Vypouštěcí ventil | G 1/2" | ks | 4 |  | 0
8 | Automatický odvzdušňovací ventil | G 1/2" | ks | 2 |  | 0
9 | Zpětná klapka | G 1/2" | ks | 2 |  | 0
10 |  | G 3/4" | ks | 1 |  | 0
11 |  | G 1" | ks | 1 |  | 0
12 | Teploměr příložný 20 až 120°C |  | ks | 4 |  | 0
13 | Termostatické hlavice |  | ks | 62 |  | 0
14 | Radiátorový ventil přímý | G 3/8" | ks | 12 |  | 0
15 |  | G 1/2" | ks | 5 |  | 0
16 | Radiátorový ventil armatura HM rohová pro středové připojení | G 1/2" | ks | 2 |  | 0
17 | Šroubení dvojité pro dvoutrubkovou soustavu rohové | G 1/2" | ks | 43 |  | 0
18 | Šroubení přímé | G 3/8" | ks | 12 |  | 0
19 |  | G 1/2" | ks | 5 |  | 0
20 | Vypouštěcí ventil ke šroubení |  | ks | 8 |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  |  | 0
Izolace potrubí tepelné z minerální vlny s povrchovou úpravou
1 |  | 35 x 20 | m | 16 |  | 0
Izolace potrubí tepelné návlekové polyethylen
2 |  | 18 x 13 | m | 20 |  | 0
3 |  | 22 x 13 | m | 316 |  | 0
4 |  | 28 x 13 | m | 16 |  | 0
5 |  | 35 x 13 | m | 41 |  | 0
6 |  | 42 x 13 | m | 66 |  | 0
7 |  | 49 x 13 | m | 10 |  | 0
| Doplňkový, spojovací a upevňovací materiál |  |  |  |  | 0
1 |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
Ocelová desková typ VK s vestavěným ventilem
s odvzdušněním,bočními kryty a horní mřížkou
typ / stavební výška ... mm x délka …mm:
1 | 10 VK 600 x 400 |  | ks | 2 |  | 0
2 | 10 VK 600 x 500 |  | ks | 1 |  | 0
3 | 10 VK 600 x 600 |  | ks | 1 |  | 0
4 | 10 VK 600 x 700 |  | ks | 1 |  | 0
5 | 21 VK 600 x 400 |  | ks | 3 |  | 0
6 | 21 VK 600 x 500 |  | ks | 1 |  | 0
7 | 21 VK 600 x 1 000 |  | ks | 3 |  | 0
8 | 21 VK 600 x 1 100 |  | ks | 2 |  | 0
9 | 21 VK 600 x 1 200 |  | ks | 14 |  | 0
10 | 21 VK 600 x 1 400 |  | ks | 4 |  | 0
11 | 22 VK 600 x 800 |  | ks | 2 |  | 0
12 | 22 VK 600 x 900 |  | ks | 2 |  | 0
13 | 22 VK 600 x 1 400 |  | ks | 3 |  | 0
14 | 22 VK 600 x 1 800 |  | ks | 1 |  | 0
15 | 21 VK 900 x 800 |  | ks | 3 |  | 0
Topné žebříky se středovým připojením
16 | KLCM 1 820 x 600 |  | ks | 2 |  | 0
| Montáže a přesuny hmot tlakové a topné zkoušky, revize |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  | 0

## SILNO
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
| Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.000 | SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení
Veškerá svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů a ostatního příslušenství
1.001 | Svítidlo "A" - zářivkové zapuštěné kruhové s leštěným reflektorem a elektronickým předřadníkem - 1x18W , IP20 | ks | 25 |  | 0
1.002 | Svítidlo "B" - zářivkové zapuštěné kruhové s leštěným reflektorem a elektronickým předřadníkem - 1x18W , IP43 | ks | 28 |  | 0
1.003 | Svítidlo "C" - zářivkové zapuštěné do rastru 600x600mm s matnou Al mřížkou a elektronickým předřadníkem - 4x14W , IP20 | ks | 25 |  | 0
1.004 | Svítidlo "D" - zářivkové zapuštěné do rastru 600x600mm s leštěnou PC mřížkou a elektronickým předřadníkem - 4x14W , IP20 | ks | 124 |  | 0
1.005 | Svítidlo "F" - zářivkové přisazené s matnou Al mřížkou a elektronickým předřadníkem - 1x36W , IP20 | ks | 12 |  | 0
1.006 | Svítidlo "G" - zářivkové přisazené s matnou Al mřížkou a elektronickým předřadníkem - 2x36W , IP20 | ks | 19 |  | 0
1.007 | Svítidlo "H" - zářivkové přisazené s PE krytem a elektronickým předřadníkem - 2x36W , IP54 | ks | 8 |  | 0
1.008 | Svítidlo "EXIT" - nouzové osvětlení s piktogr.úniku vč.AKU 1.hod do 1.PP - 1x8W , IP40 přisazené nástěnné | ks | 7 |  | 0
1.009 | Svítidlo "EXIT" - nouzové osvětlení s piktogr.úniku vč.AKU 1.hod do 1.NP - 1x11W , IP20 zapuštěné do podhledu s | ks | 9 |  | 0
0
2.000 | PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení
2.001 | Spínač jednopólový s orientační doutnavkou - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 12 |  | 0
2.002 | Vypínač jednopólový - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 18 |  | 0
2.003 | Vypínač jednopólový se signální doutnavkou - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 2 |  | 0
2.004 | Přepínač sériový - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 19 |  | 0
2.005 | Přepínač střídavý - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 5 |  | 0
2.006 | Přepínač sériový střídavý, zapojení 5a - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 3 |  | 0
2.007 | Přepínač křížový - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 1 |  | 0
2.008 | Ovladač žaluziový - velkoplošný pro zapuštěnou montáž | ks | 13 |  | 0
2.009 | Vypínač jednopólový pro povrchovou montáž - velkoplošný | ks | 2 |  | 0
2.010 | Přepínač sériový pro povrchovou montáž - velkoplošný | ks | 1 |  | 0
2.011 | Zásuvka jednonásobná pro montáž do podlahové krabice - MDO ( málo důležité obvody ) | ks | 30 |  | 0
2.012 | Zásuvka jednonásobná pro montáž do podlahové krabice, bez přep.ochr."D" - DO ( důležité obvody ) | ks | 60 |  | 0
2.013 | Zásuvka jednonásobná pro montáž do podlahové krabice, s přep.ochr."D" - DO ( důležité obvody ) | ks | 30 |  | 0
2.014 | Zásuvka jednonásobná pro montáž do podlahové krabice, bez přep.ochr."D" - VDO ( velmi důležité obvody ) | ks | 60 |  | 0
2.015 | Zásuvka jednonásobná pro montáž do podlahové krabice, s přep.ochr."D" - VDO ( velmi důležité obvody ) | ks | 30 |  | 0
2.016 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - MDO ( málo důležité obvody ) | ks | 78 |  | 0
2.017 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž, bez přep.ochr."D" - DO ( důležité obvody ) | ks | 31 |  | 0
2.018 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž, s přep.ochr."D" - DO ( důležité obvody ) | ks | 15 |  | 0
2.019 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž, bez přep.ochr."D" - VDO ( velmi důležité obvody ) | ks | 34 |  | 0
2.020 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž, s přep.ochr."D" - VDO ( velmi důležité obvody ) | ks | 17 |  | 0
2.021 | Zásuvka jednonásobná pro povrchovou montáž - MDO | ks | 4 |  | 0
2.022 | Zásuvka jednonásobná pro povrchovou montáž - DO | ks | 3 |  | 0
2.023 | Zásuvka jednonásobná pro povrchovou montáž - VDO | ks | 3 |  | 0
2.024 | Zásuvka pětipólová pro povrchovou montáž 400V/32A | ks | 2 |  | 0
2.025 | Zásuvková podlahová krabice pro 12.přístrojů, včetně přístrojových vaniček, víka a ostatního příslušenství | ks | 30 |  | 0
0
3.000 | KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení
Kabely v základním provedení s izolací se samozhášecí izolací.
3.001 | Kabel s Cu jádry dimenze 2x1,5 qmm - zkušební napětí 4kV | m | 23 |  | 0
3.002 | Kabel s Cu jádry dimenze 3x1,5 qmm - zkušební napětí 4kV | m | 196 |  | 0
3.003 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x1,5 qmm - zkušební napětí 4kV | m | 38 |  | 0
3.004 | Kabel s Cu jádry dimenze 3x2,5 qmm - zkušební napětí 4kV | m | 1120 |  | 0
3.005 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x6 qmm - zkušební napětí 4kV | m | 132 |  | 0
3.006 | Kabel s Cu jádry dimenze 3x185+95 qmm - zkušební napětí 4kV | m | 45 |  | 0
3.007 | Vodič s Cu jádrem dimenze 1x6 qmm - zkušební napětí 4kV, barva z/žl | m | 115 |  | 0
3.008 | Vodič s Cu jádrem dimenze 1x25 qmm - zkušební napětí 4kV, barva z/žl | m | 74 |  | 0
3.009 | Vodič s Cu jádrem dimenze 1x70 qmm - zkušební napětí 4kV, barva z/žl | m | 50 |  | 0
3.010 | Vodič s Cu jádrem dimenze 1x95 qmm - zkušební napětí 4kV, barva z/žl | m | 45 |  | 0
3.011 | Zemnící pásek FeZn 30/4 mm | m | 86 |  | 0
Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.
3.012 | Kabel s Cu jádry dimenze 2x1,5 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 24 |  | 0
3.013 | Kabel s Cu jádry dimenze 3x1,5 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 3713 |  | 0
3.014 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x1,5 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 95 |  | 0
3.015 | Kabel s Cu jádry dimenze 3x2,5 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 5430 |  | 0
3.016 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x2,5 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 130 |  | 0
3.017 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x4 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 50 |  | 0
3.018 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x6 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 480 |  | 0
3.019 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x10 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 230 |  | 0
3.020 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x16 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 140 |  | 0
3.021 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x35 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 20 |  | 0
3.022 | Kabel s Cu jádry dimenze 5x50 qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 96 |  | 0
3.023 | Kabel s Cu jádry dimenze 3x185+95qmm qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 48 |  | 0
3.024 | Kabel s Cu jádry dimenze 1x95qmm qmm - zkušební napětí 4kV - B2ca, s1, d0 - P30 | m | 48 |  | 0
0
4.000 | ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka, montáž a zapojení
4.001 | Krabice přístrojová pod omítku, případně do sádrokartonových stěn , samozhášivý PVC , průměr 68 | ks | 263 |  | 0
4.002 | Krabice rozbočná pod omítku, případně do sádrokartonových stěn , samozhášivý PVC , průměr 68 | ks | 132 |  | 0
4.003 | Krabice rozbočná pod omítku, případně do sádrokartonových stěn , samozhášivý PVC , průměr 97 | ks | 22 |  | 0
4.004 | Krabice rozbočná pro povrchovou montáž 4xP16 - barva bílá , samozhášivý PVC | ks | 34 |  | 0
4.005 | Trubka instalační ohebná průměr 16 , samozhášivý PVC | ks | 70 |  | 0
4.006 | Trubka instalační ohebná průměr 23, samozhášivý PVC | ks | 38 |  | 0
4.007 | Trubka instalační ohebná průměr 36, samozhášivý PVC | ks | 62 |  | 0
4.008 | Kabelový žlab vč.víka,odbočných a konc.profilů a materiálu k upenvění , FeZn - perforovaný plech š=62,5 mm | m | 285 |  | 0
4.009 | Kabelový žlab vč.víka,odbočných a konc.profilů a materiálu k upenvění , FeZn - perforovaný plech š=125 mm | m | 210 |  | 0
4.010 | Kabelový žlab vč.víka,odbočných a konc.profilů a materiálu k upenvění , FeZn - perforovaný plech š=250 mm | m | 160 |  | 0
4.011 | Kabelový žlab drátový vč.odbočných a konc.profilů a materiálu k upenvění , rozvod mezi podlahovými krabicemi a rozvaděčem | m | 80 |  | 0
4.012 | Svorka pro pospojování včetně Cu pásku | ks | 26 |  | 0
4.013 | Svorka pro pospojování pro PVC potrubí | ks | 18 |  | 0
4.014 | Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 |  | 0
4.015 | Ocelová konstrukce nosná do 5.kg z páskové ocely vč.nátěru | ks | 420 |  | 0
4.016 | Ocelová konstrukce nosná do 10.kg z páskové ocely vč.nátěru | ks | 230 |  | 0
4.017 | Ocelová konstrukce nosná obecně z páskové ocely vč.nátěru | ks | 45 |  | 0
0
5.000 | ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení
5.001 | Hlavní přístrojový rozvaděč RH + RK | ks | 1 |  | 0
krytí IP55/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S
Skříňový rozvaděč o čtyřech polích s přístrojovými rámy a atyp.náplní dle schéma v.č. F.1.4g-9, vxšxh=4x(2000x800x400) mm
v sestavě s typovým polem kompenzace o výkonu 110 kVAr a s dvanástistupňovým regulátorem o rozměrech vxšxh=2000x600x400 mm.
5.002 | Přístrojový rozvaděč RM1 | ks | 1 |  | 0
krytí IP55/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-S
Skříňový rozvaděč s přístrojovým rámem a atyp.náplní dle schéma v.č. F.1.4g-10, vxšxh=2000x600x300 mm
5.003 | Přístrojový rozvaděč RM2 | ks | 1 |  | 0
krytí IP55/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-S
Skříňový rozvaděč s přístrojovým rámem a atyp.náplní dle schéma v.č. F.1.4g-11, vxšxh=2000x600x300 mm
5.004 | Přístrojový rozvaděč RM3 | ks | 1 |  | 0
krytí IP55/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-S
Skříňový rozvaděč s přístrojovým rámem a atyp.náplní dle schéma v.č. F.1.4g-12, vxšxh=2000x600x300 mm
5.005 | Přístrojový rozvaděč RMS1 | ks | 1 |  | 0
krytí IP30/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-S
Rozvodnice zapuštěná s atyp.náplní dle schéma v.č. F.1.4g-13 , vxšxh=1575x590x210 mm
0
6.000 | Hromosvod - dodávka , montáž a proměření
6.001 | Jímací vedení - vodič FeZn 8 mm , včetně příchytek | m | 122 |  | 0
6.002 | Svorka spojovací | ks | 14 |  | 0
6.003 | Svorka křížová | ks | 26 |  | 0
6.004 | Svorka připojovací | ks | 12 |  | 0
6.005 | Svorka na potrubí | ks | 2 |  | 0
6.006 | Jímací tyč JD2 včetně příchytek , stříšek a stojanu | ks | 9 |  | 0
0
7.000 | Ostatní dodávky - dodávka a kompletní montáž vč. uvedení do provozu a proměření
7.001 | Dieselagregát s automatiským startem, Stand-by power 500 kVA / 400 kW s odhlučněnou kapotou a venkovním provedení s dvojpláštěm a vestavěnou nádrží na minimální dobu provozu 8 hodin s ochrana proti úkapu při doplňování paliva ocelovou vanou pod celým agregátem. Rádiové rušení-soulad s EN61000-6 , Telefon rušení - TIF <50, THF <2% .Kompletní systém navržený a postavený na ISO9001 - certifikované zařízení | ks | 1 |  | 0
Cena včetně připojení, zprovoznění s dopravou a osazením na připravený základ.
7.002 | Náhradní zdroj - UPS 400V/400V - 60 kVA s dobou zálohováním 5min. Baterie s životností 10let. Integrovaný BayPas | ks | 1 |  | 0
Cena včetně připojení, zprovoznění s dopravou a osazením na připravený základ.
7.003 | Protipožádní ucpávka pro průchod kabelů mezi požárními úseky cca 100 x 50 mm | ks | 22 |  | 0
7.004 | Protipožádní ucpávka pro průchod kabelů mezi požárními úseky cca 150 x 70 mm | ks | 14 |  | 0
7.005 | Protipožádní ucpávka pro průchod kabelů mezi požárními úseky cca 200 x 100 mm | ks | 8 |  | 0
0
8.000 | Kabelová přípojka - dodávka a kompletní montáž vč. uvedení do provozu a proměření vč. zemních prácí
8.001 | Kabel s Al jádry dimenze 3x240+120 qmm - zkušební napětí 4kV - pevně uložený na kabelovém roštu | m | 38 |  | 0
8.002 | Kabel s Al jádry dimenze 3x240+120 qmm - zkušební napětí 4kV - volně uložený ve výkopu | m | 192 |  | 0
8.003 | Zemnící pásek FeZn 30/4 mm | m | 118 |  | 0
8.004 | Kabelová koncovka eprosinová - pro kabel 4x240 staniční | ks | 4 |  | 0
8.005 | Kabelový rošt š=300mm zesílené provedení včetně vytvarování a materiálu k upenvění | m | 18 |  | 0
8.006 | Kabelový příchytka na kabelový rošt pro kabel 4x240 | ks | 12 |  | 0
8.007 | Zhotovení otvoru v cihelné zdi o průměru cca 100 mm | ks | 4 |  | 0
8.008 | Protipožádní ucpávka pro průchod kabelů mezi požárními úseky, průměr cca 80 mm | ks | 4 |  | 0
8.009 | Vytýčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.095 |  | 0
8.010 | Sejmutí ornice, zemina tř. 2 při síle do 15 cm | m2 | 11.2 |  | 0
8.011 | Výkop kabelové rýhy 35x70 cm v zemině tř. 4 | m | 32 |  | 0
8.012 | Výkop kabelové rýhy 50x120 cm v zemině tř. 4 | m | 61 |  | 0
8.013 | Zhotovení křižovatky se silovým kabelem | ks | 4 |  | 0
8.014 | Zřízení a odstranění lávky přes výkop | ks | 2 |  | 0
8.015 | Fólie výstražná dle ČSN 73 6006 o šířce 22 cm | m | 95 |  | 0
8.016 | Kabelový prostup z trubky JANOPLAST o f=10,5 cm | ks | 122 |  | 0
8.017 | Zához kabelové rýhy 35x70 cm v zemině tř. 4 | ks | 32 |  | 0
8.018 | Zához kabelové rýhy 50x120 cm v zemině tř. 4 | ks | 61 |  | 0
8.019 | Odvoz zeminy na skládku s ručním naložením do 1.km | m3 | 8.4 |  | 0
8.020 | Provisorní úprava terénu v zemině tř. 4 | m2 | 11.2 |  | 0
8.021 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku | m3 | 4.2 |  | 0
8.022 | Podkladová vrstva z betonu či hlinobetonu | m3 | 6 |  | 0
8.023 | Geodetické zaměření trasy nového kabelu | km | 0.095 |  | 0
0
9.000 | Demontáž a ekologická likvidace
9.001 | Souhrnná položka pro demontáž stávajících rozvodů elektro | sada | 1 |  | 0
10.000 | Výchozí revizní zpráva | hod | 80 |  | 0
| PPV podle PRAVIDEL pro stanovení cen | % | 0.06 |  | 0

## SLABO
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
ELEKTRO SLABOPROUD
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
| SLABOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
| EZS elektronický zabezpečovací systém |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | ústředna zabezpečení, stupeň III., modulární , 16 zón na základní desce, celkem 520 zón, 32 podsystémů, 63 koncentrátorů, 4x sběrnice, délka sběrnice 1000m, 230V/50Hz, AUX1A, záloha max. 34Ah/12V, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 170
2 | klávesnice LCD, dvouřádkový displej LCD displej, 32 znaků, funkční klávesy 2x | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 3170 | 4 | 2
3 | signalizační tablo, 16 vstupů, 16 LED signalizace, RS485, počet funkcí 75 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 200 | 4 | 2
4 | grafický a vizualizační SW | ks | 1 |  | 0
5 | modul RS232-RS485-TCPIP | ks | 1 |  | 0
6 | komunikační modul pro integraci ustředny | ks | 1 |  | 0
7 | krabice, sabotážní kontakt, oceloplechová se zámkem, 300x287x113 mm | ks | 12 |  | 0
8 | krabice propojovací, sabotážní kontakt, 5+1, šroubovací, stupeň III., | ks | 5 |  | 0
9 | krabice propojovací, sabotážní kontakt, 8+2, šroubovací, stupeň III., | ks | 5 |  | 0
10 | magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, stupeň III. | ks | 3 |  | 0
11 | prostorový duální detektor, dosah 15m, stupeň III. | ks | 2 |  | 0
12 | držák prostorového čidla | ks | 2 |  | 0
13 | pomocný spínaný zdroj k systému EZS, 230stupeň III./50Hz/170VA, 10A/38Ah/12V | ks | 1 |  | 0
14 | záložní akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  | 0
15 | záložní akumulátor 12V/38Ah | ks | 1 |  | 0
16 | kabel sběrnicový, stíněný, 2xAWG24, 7x0,2mm, | m | 250 |  | 0
17 | kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 6,3mm | m | 250 |  | 0
18 | kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 8x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 5,2mm | m | 20 |  | 0
19 | kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 5mm | m | 20 |  | 0
20 | kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 4x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 4,8mm | m | 20 |  | 0
21 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N | m | 100 |  | 0
22 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 32mm, 320N | m | 50 |  | 0
23 | příchytky, průměr vnější 20mm | m | 100 |  | 0
24 | spojky, průměr vnější 20mm | m | 40 |  | 0
25 | příchytky, průměr vnější 32mm | m | 50 |  | 0
26 | spojky, průměr vnější 32mm | m | 20 |  | 0
27 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 320N | m | 35 |  | 0
28 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 34,5mm, 320N | m | 20 |  | 0
29 | příchytky, průměr vnější 21,1mm | m | 35 |  | 0
30 | spojky, průměr vnější 21,1mm | m | 20 |  | 0
31 | příchytky, průměr vnější 34,5mm | m | 20 |  | 0
32 | spojky, průměr vnější 34,5mm | m | 10 |  | 0
33 | kotvící materiál do cihel, betonu | kpl | 1 |  | 0
34 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 |  | 0
35 | provozní kniha systému EZS | ks | 1 |  | 0
36 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
37 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
38 | nastavení, funkční zkouška systému | kpl | 1 |  | 0
39 | revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 350
| EKS elektronická kontrola vstupu |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | čtečka karet, bezdotyková, dodávka PČR | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 170
2 | řídíci jednotka, pro 2 čtečky, dodávka PČR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 3170 | 4 | 2
3 | řídíci jednotka, pro 4 čtečky, dodávka PČR | ks | 1 |  | 0
4 | převodník RS-485/USB, dodávka PČR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 200 | 4 | 2
5 | karta dle provedení čtečky, bezkontaktní, dodávka PČR | ks | 1 |  | 0
6 | SW správce elektronické kontroly vstupu, dodávka PČR | ks | 1 |  | 0
7 | pomocný spínaný zdroj k systému EZS, 230stupeň III./50Hz/85VA, 5A/38Ah/12V | ks | 1 |  | 0
8 | záložní akumulátor 12V/38Ah | ks | 1 |  | 0
9 | elektromgnetický zámek, reverzní, 12Vss, 170mA, stavitelná střelka, dle dveří | ks | 1 |  | 0
10 | příslušenství k el.mag. zámku dle provedení dveří | ks | 1 |  | 0
11 | magnetický snímač stavu dveří, s kabelem 3m, plastový, pracovní mezera 25mm | ks | 1 |  | 0
12 | kabel sběrnice RS-485, LSZH, U/FTP 4x2x0,24mm2, Cat.6a, | m | 165 |  | 0
13 | kabel napájení zámků, bezhalogenový, 2x2,5mm2, | m | 75 |  | 0
14 | kabel napájení zámků, bezhalogenový, 2x0,75mm2, | m | 50 |  | 0
15 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N | m | 150 |  | 0
16 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 32mm, 320N | m | 70 |  | 0
17 | příchytky, průměr vnější 20mm | ks | 150 |  | 0
18 | spojky, průměr vnější 20mm | ks | 60 |  | 0
19 | příchytky, průměr vnější 32mm | ks | 70 |  | 0
20 | spojky, průměr vnější 32mm | ks | 30 |  | 0
21 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 320N | m | 35 |  | 0
22 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 34,5mm, 320N | m | 20 |  | 0
23 | příchytky, průměr vnější 21,1mm | ks | 35 |  | 0
24 | spojky, průměr vnější 21,1mm | ks | 20 |  | 0
25 | příchytky, průměr vnější 34,5mm | ks | 20 |  | 0
26 | spojky, průměr vnější 34,5mm | ks | 10 |  | 0
27 | kotvící materiál do cihel, betonu | kpl | 1 |  | 0
28 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 |  | 0
29 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
30 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
31 | nastavení, funkční zkouška systému | kpl | 1 |  | 0
32 | revize systému | kpl | 1 |  | 0
| CCTV uzavřený kamerový systém |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | kamera venkovní v krytu, TD/N, 65/7000TVL, poplachový výstup, IR přísvit, 12/24V, CCD1/3", 0,15/0 lux, 2,8-10mm objektiv, detekce pohybu, stabilizace obrazu, HLC,WDR SSDR, SSNR III, rozhraní koaxiální nebo RS-485, AWC, AWT, integ.analýza videa, -10-50°C | ks | 4 |  | 0
2 | DVR, 16 průchozích vstupů, 1 audio vstupů, záznam 704x576 rozlišení, max rychlost záznamu 400obr./s., (záznam při max. rozlišení 100obr./s.) komprase MJPEG, MPEG4, H.264, HDD 500Gb max rozšíření +2 HDD, mechanika DVD, 8x USB 2.0, monitor DVI/VGA/BNC +1 výstup BNC, eternet 1Gb, výstupy poplach 16x, | ks | 1 |  | 0
3 | licence systému CCTV pro 4 kamery | ks | 1 |  | 0
4 | krabice koncová u kamery, 100x100x35mm | ks | 4 |  | 0
5 | přepěťová ochrana na koaxiál, třída TYPE1,DC Uc 180V, 5kA (D1, 10/350Iimp), DC-1GHz, | ks | 1 |  | 0
6 | kabel koaxiální 75 ohm, přenos do 250m, útlum 4,2-4,5dB, vnější průměr 6,8mm, plášť PE, kapacita 55pF/m | m | 185 |  | 0
7 | spínaný zdroj k systému CCTV v krytu, 230V/50Hz, 5A/18Ah/12V | ks | 1 |  | 0
8 | záložní akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  | 0
9 | kabel napájení, bezhalogenový, 2x1mm2, | m | 185 |  | 0
10 | kabel sběrnice RS-485, LSZH, U/FTP 4x2x0,24mm2, Cat.6a, | m | 185 |  | 0
11 | konektory pro připojení napájení | ks | 4 |  | 0
12 | konektor pro připojení koaxiální kebele, krimplovaci, s převlekem, do 6,8mm | ks | 8 |  | 0
13 | konektor RS-485, s převlekem | ks | 8 |  | 0
14 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N | m | 50 |  | 0
15 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 32mm, 320N | m | 140 |  | 0
16 | příchytky, průměr vnější 20mm | m | 50 |  | 0
17 | spojky, průměr vnější 20mm | m | 20 |  | 0
18 | příchytky, průměr vnější 32mm | m | 140 |  | 0
19 | spojky, průměr vnější 32mm | m | 65 |  | 0
20 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 320N | m | 10 |  | 0
21 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 34,5mm, 320N | m | 20 |  | 0
22 | příchytky, průměr vnější 21,1mm | m | 10 |  | 0
23 | spojky, průměr vnější 21,1mm | m | 20 |  | 0
24 | příchytky, průměr vnější 34,5mm | m | 20 |  | 0
25 | spojky, průměr vnější 34,5mm | m | 30 |  | 0
26 | kotvící materiál do cihel, betonu | kpl | 1 |  | 0
27 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 |  | 0
28 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
29 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
30 | nastavení, funkční zkouška systému | kpl | 1 |  | 0
31 | revize systému | kpl | 1 |  | 0
| STA společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | soubor anténního stožáru s uchyty | ks | 1 |  | 0
2 | anténa FM, Frekvenční rozsah: 88- 108 MHz, Zisk: 0 dB, Polarizace horizontální a vertikální, Výstup: F - konektor, Horizontální šířka vyzařovacího diagramu: 360°, Vertikální šířka vyzařovacího diagramu: 360°, Rozměry: 590x925 mm | ks | 1 |  | 0
3 | anténa pro digitální příjem, Kanály: 21-69,Frekvenční rozsah: 470- 862 MHz, Zisk: 12,5 dB, Elementů : 19, Možnost změny polarizace horizontální / vertikální,Výstup: F - konektor, Horizontální šířka vyzařovacího diagramu: 37°, Vertikální šířka vyzařovacího diagramu: 42°, Předozadní poměr: 20 dB, Délka: 1165 mm | ks | 1 |  | 0
4 | rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 500x700x220mm | ks | 1 |  | 0
5 | více pásmový zesilovač, oddělené pásmové vstupy, připraveno pro příjem DVB-T (digitální terestrické vysílání), zemnící svorka, krytí IP20, zesílení VHF I ... UHF V: 30 dB, Max. výstupní úroveň: EN 50083-5 / 66dB KMA:114 dbµV, EN 50083-3 / 60dB IMA2:114 dbµV, Samostatná regulace pro každý vstup, regulace vstupní úrovně VHF/FM: 0 ... -15 dB, TV: 0 ... -10 dB, Šumové číslo VHF I/U/VHF III 5 ... 6 dB, UHF IV-V: 7 dB, zabudovaný napájecí zdroj U~: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz | ks | 1 |  | 0
6 | pasivní rozbočovač, 1/8 vstup/výstup, 30V/1A, 122x58x29 | ks | 2 |  | 0
7 | konektor F, krimplovací s převlekem | ks | 30 |  | 0
8 | odpor zakončovací 75ohm | ks | 10 |  | 0
9 | přepěťová ochrana na koaxiál, třída TYPE1+TYPE3/P1,DC Uc 24V, 10kA (C2, 8/20In), DC, 5-24000MHz, | ks | 4 |  | 0
10 | zásuvka 230V, montáž na povrch, IP44, 230V/16A | ks | 2 |  | 0
11 | zásuvka koncová, TV+R, 5-862MHz, útlum 3,5dB, 75 ohm, 3,6-6,8mm kabel | ks | 8 |  | 0
12 | instalační krabice na povrch, bezhalogenová 80,5x80,5x28mm | ks | 8 |  | 0
13 | kabel koaxiální 75 ohm, přenos do 250m, útlum 4,2-4,5dB, vnější průměr 6,8mm, plášť PE, kapacita 55pF/m | m | 750 |  | 0
14 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 320N | m | 100 |  | 0
15 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 34,5mm, 320N | m | 100 |  | 0
16 | příchytky, průměr vnější 21,1mm | m | 50 |  | 0
17 | příchytky, průměr vnější 34,5mm | m | 50 |  | 0
18 | kotvící materiál do cihel, betonu | kpl | 1 |  | 0
19 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 |  | 0
20 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
21 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
22 | nastavení, funkční zkouška systému | kpl | 1 |  | 0
23 | revize systému | kpl | 1 |  | 0
| DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | datový rozvaděč 1000x800/45U, černý | ks | 20 |  | 0
2 | datový rozvaděč 800x600/45U, černý | ks | 16 |  | 0
3 | police, 1U/650mm, nosnost 45kg | ks | 40 |  | 0
4 | patch panel, 24 portu, Cat 6a, osazený | ks | 12 |  | 0
5 | vyvazovací panel 1U | ks | 6 |  | 0
6 | zásuvka 2xRJ45, Cat6a kompletní, datová připojení | ks | 62 |  | 0
7 | zásuvka 1xRJ45, Cat6a kompletní, (BETA) | ks | 2 |  | 0
8 | zásuvka RJ45, Cat 6A, modu 45x45 do podlahové krabice | ks | 162 |  | 0
9 | podlahová krabice, modul 45x45, (společné se zásuvkami 230V) | ks | 30 |  | 0
10 | příslušenství k podlahovým krabicím (vnitřní krabice, rámečky) | ks | 30 |  | 0
11 | telefonní hláska, audio, 6x tlačítko | ks | 1 |  | 0
12 | kabel datový, F/UTP, 4x2x0,4, Cat 6A, LSZH, | m | 7450 |  | 0
13 | trubka elektroinstalační pevná, ocelová ZN, bez závitu, průměr vnější 28,3mm, 1250N (BETA) | m | 10 |  | 0
14 | příchytky 13-21/0,8mm, průměr vnější 28,3mm (BETA) | ks | 10 |  | 0
15 | spojky-ocel, průměr vnější 30,9mm (BETA) | ks | 10 |  | 0
16 | kabelový žebřík 100x35, drát 35, ZNCR | m | 25 |  | 0
17 | kabelový žebřík 150x35, drát 35, ZNCR | m | 40 |  | 0
18 | kabelový žebřík 200x35, drát 35, ZNCR | m | 70 |  | 0
19 | spojka, šrob+2xpodložka+matice, ZNCR | ks | 150 |  | 0
20 | závěs středový pro ukotvení k podlaze, ZNCR | ks | 150 |  | 0
21 | kotvící šrob do podlahy, 8x77 mm, PO | ks | 150 |  | 0
22 | kabelový žlab 110x500x1,25, 6,3kg/m, provedení S, délka 3m | m | 30 |  | 0
23 | upevnovací šroub 6x10, ZNCR, (8ks na spoj) | ks | 80 |  | 0
24 | kabelový žlab 60x100x0,75, 1,37kg/m, provedení S, délka 3m | m | 10 |  | 0
25 | upevnovací šroub 6x10, ZNCR, (8ks na spoj) | ks | 32 |  | 0
26 | T-kus, 110x500/700+900x1, 6,09kg/ks; provedení S | ks | 2 |  | 0
27 | Kříž, 110x500/900x1, 6,87kg/ks, provedení S | ks | 2 |  | 0
28 | koleno vnitřní trasaklesající, 90x110x500/295x1, 1,91 kg/ks | ks | 1 |  | 0
29 | upevnovací šroub 6x10, ZNCR | ks | 128 |  | 0
30 | závěs kabelové trasy, 545x průměr 11x20/1mm,provedení S | ks | 35 |  | 0
31 | závěs kabelové trasy, 170x průměr 9x18/1mm,provedení S | ks | 12 |  | 0
32 | závytová tyč, průměr 8mm, l=2m | ks | 24 |  | 0
33 | zarážecí kotva do betonu, 8mm | ks | 50 |  | 0
34 | matice šestihranná 8mm | ks | 100 |  | 0
35 | kotvící materiál do cihel, betonu | kpl | 1 |  | 0
36 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 |  | 0
37 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
38 | měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD | kpl | 1 |  | 0
| kabelová trasa na střechu - antény |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | kabelový žlab 85x150x0,75, 1,56kg/m, provedení S, délka 3m | m | 12 |  | 0
2 | upevnovací šroub 6x10, ZNCR, (6ks na spoj) | ks | 30 |  | 0
3 | víko kabelového žlabu 150x11x0,55mm, 0,75kg/ks, provedení S, délka 2m | m | 10 |  | 0
4 | úchyt víka | ks | 20 |  | 0
5 | úchyt kabelového žlabu ke stěně | ks | 6 |  | 0
6 | upevnovací šroub 6x10, ZNCR, (2ks na spoj) | ks | 12 |  | 0
7 | kotvící šrob do betonu, 10x95 mm, PO | ks | 12 |  | 0
8 | nosný profil pro příchytky kabelů, 147,5mm, 0,1kg/ks | ks | 6 |  | 0
9 | příchytka, max 36x40mm, 0,08kg/ks, provedení F | ks | 18 |  | 0
10 | kabelový žebřík 150x35, drát 35, ZNCR | m | 60 |  | 0
11 | spojka, šrob+2xpodložka+matice, ZNCR | ks | 180 |  | 0
12 | podpěra na stěnu, provedení S | ks | 60 |  | 0
13 | betonový podstavec na ploché střechy, podložka plast EVA | ks | 12 |  | 0
14 | závytová tyč, průměr 8mm, l=2m | ks | 6 |  | 0
15 | zemnění kabelové trasy anténních svodů | kpl | 1 |  | 0
16 | závěs středový pro ukotvení k betonovému podstavci, ZNCR | ks | 7 |  | 0
17 | kotvící materiál do cihel, betonu | kpl | 1 |  | 0
18 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 |  | 0
19 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
| kabelové trasy propojení se stávajícímy uzly v IOS a KŘ STŘK |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | výkop do kolektoru, 1000x1000x14000mm, | m3 | 14 |  | 0
2 | zapravení výkopu, terénní úpravy, zatravnění | m3 | 14 |  | 0
3 | protlak do kolektoru | m | 10 |  | 0
4 | zemní kanál, 200x125x2000mm, v pískovém loži | ks | 14 |  | 0
5 | spojka zemního kanálu, 221x80x120mm | ks | 14 |  | 0
6 | trubka, bezhalogenová, dvouplášťová, průměr 120 | m | 10 |  | 0
7 | zemní kabel stíněný pro telekomunikační sítě, 50x4x0,8 | m | 2250 |  | 0
8 | Kabel datový, F/UTP, 4x2x24AWG, Cat 6A, LSZH, | m | 22500 |  | 0
9 | kabel optický, 50/125, 24 vláknový, 4x vlákno v trubičce skupinově, gelová výplň, centrální tahový prvek 60/150kg, panceřování | m | 900 |  | 0
10 | rozvaděč nástěnný, optické zakončení pro 24konektorů | ks | 8 |  | 0
11 | rozvaděč nástěnný, metalické sítě, 600 párů | ks | 7 |  | 0
12 | montážní vana pro 20 svorkovnic, výška 22mm | ks | 16 |  | 0
13 | zářezová svorkovnice, spojovací | ks | 140 |  | 0
14 | zásobník pro přepěťové ochrany na svorkovnici 8/10 | ks | 140 |  | 0
15 | zemnění rozvaděčů | kpl | 3 |  | 0
16 | průrazy do stávajících rozvoden | kpl | 2 |  | 0
17 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
18 | uložení kabelové trasy v kolektorech | kpl | 1 |  | 0
| protipožární ucpávky prostupů |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | normovaný materiál protipožárních ucpávek | m3 | 1 |  | 0
2 | normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava | ks | 6 |  | 0
| demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | demontování stávajících SLB vývodů a zakonzervování | kpl | 1 |  | 0

## EPS
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
EPS - požární systém
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
| EPS - celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
| EPS elektronický požární systém |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | ústředna požární ochranny, adresná, 4x linka, vstupy 6x max. počet detekčních modulů na lince 128, napájení 230V/24Vss, AUX max.1,5A, AKU 65Ah, výstup pro sirénu napěťový hlýdaný, sirénový výstup max. 500mA zatížení, možnost síťování ústředen, programovat | ks | 1 |  | 0
2 | Akumulátor 12V/38Ah | ks | 2 |  | 0
3 | propojovací kabel | ks | 1 |  | 0
4 | Kovový kryt pro akumulátor 2x38Ah | ks | 1 |  | 0
5 | tiskárna, RS-232 | ks | 1 |  | 0
6 | deska pro OPPO | ks | 2 |  | 0
7 | deska rozhraní RS 485 | ks | 1 |  | 0
8 | tablo obsluhy | ks | 2 |  | 0
9 | obslužné pole požární ochrany | ks | 2 |  | 0
10 | jednotka výstupů, 4 násobná v krabici, IP40 (SHZ) | ks | 5 |  | 0
11 | akční člen, adresný vstup, releový výstup (klapky, VZT, zámky, apod.) | ks | 16 |  | 0
12 | hlásič optický, s izolátorem, IP43 | ks | 75 |  | 0
13 | hlásič tlačítkový, adresovatelný, červené provedení | ks | 9 |  | 0
14 | patice hlásiče interaktiní | ks | 75 |  | 0
15 | signalizace poplachu-paraelní signalizace | ks | 17 |  | 0
16 | dvoutonová nezálohovaná siréna, polarizovaná, 9-28Vss, 16mA/24V, akustický výkon 102dB/1m, IP54, průměr 93mm x výška 75mm, povrchová montáž, 32 možností signalizačního tónu | ks | 4 |  | 0
17 | maják s červenou čočkou, xenonová výbojka, 10-60Vss, 88mA/24V, frekvence záblesku 1Hz, IP65C, průměr 93mm x výška 100mm | ks | 5 |  | 0
18 | Elektromechanický úzký zámek-rozteč 92mm, napájení 12-24VDC, odběr nominální 0,13A(12V)/0,065A(24V)-max.0,4A, signalizace- záv.zatažená, záv. vysunutá, klíč odemyká/volný, klika stisknutá/volná, dveře otevřené/zavřené; výsuv závory 20mm, bakset standart 3 | ks | 4 |  | 0
19 | propojovací kabel s konektorem pro elektrické zámky, délka 10m | ks | 4 |  | 0
20 | kabelová průchodka, délka 478mm, 478x23x16mm, kovová | ks | 4 |  | 0
22 | bezpečnostní kování klika/klika, rozteč 92mm, čtyřhran 9mm,bezpečnostní třída 4 | ks | 2 |  | 0
23 | příčné panikové kování, otvor pro vložku 92mm | ks | 2 |  | 0
24 | venkovní kování pro panikovou hrazdu | ks | 2 |  | 0
25 | kabel se sníženou hořlavostí pro hlásičové linky EPS, 1x2x0,8 | m | 500 |  | 0
26 | kabel se sníženou hořlavostí pro hlásičové linky EPS, 2x2x0,8 | m | 850 |  | 0
27 | kabel s funkčností kabelového systému při požáru, 1x2x0,8 ; B2ca_s1_d1 | m | 245 |  | 0
28 | kabel s funkčností kabelového systému při požáru, 2x2x0,8 ; B2ca_s1_d1 | m | 550 |  | 0
29 | kabel s funkčností kabelového systému při požáru, 10x2x0,8 ; B2ca_s1_d1 | m | 600 |  | 0
30 | kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, normová, rozteč 0,3m | ks | 580 |  | 0
31 | kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované | ks | 580 |  | 0
32 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N | m | 975 |  | 0
33 | trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 32mm, 320N | m | 200 |  | 0
34 | příchytky, průměr vnější 20mm | m | 975 |  | 0
35 | spojky, průměr vnější 20mm | m | 975 |  | 0
36 | příchytky, průměr vnější 32mm | m | 200 |  | 0
37 | spojky, průměr vnější 32mm | m | 200 |  | 0
38 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 320N | m | 125 |  | 0
39 | trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 34,5mm, 320N | m | 50 |  | 0
40 | příchytky, průměr vnější 21,1mm | m | 75 |  | 0
41 | spojky, průměr vnější 21,1mm | m | 200 |  | 0
42 | příchytky, průměr vnější 34,5mm | m | 25 |  | 0
43 | spojky, průměr vnější 34,5mm | m | 100 |  | 0
44 | kotvící materiál do cihel, betonu | kpl | 1 |  | 0
45 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 |  | 0
46 | požární kniha, záznam systému EPS | ks | 1 |  | 0
47 | montáž systému | kpl | 1 |  | 0
48 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
49 | nastavení, funkční zkouška systému | kpl | 1 |  | 0
50 | revize systému | kpl | 1 |  | 0
| protipožární ucpávky prostupů |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | normovaný materiál protipožárních ucpávek | m3 | 1 |  | 0
2 | normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava | ks | 6 |  | 0

## VZT
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
Vzduchotechnika, Chlazení
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
| Vzduchotechnika, chlazení celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Zařízení č. 1 Přívod upraveného vzduchu do řídícího centra (rekuperace) + 4900 m3/hod; + 420SUT odtah z řídícího centra - 4900 m3/hod
1.1. | Sestavná VZT jednotka vnitřní provedení do strojovny VZT v 1.PP | kpl | 1 |  | 0
údaje o jednotce 1 :
funkce - Odvod
objemový proud 4900 m³/h
Rychlost 2.22 m/s
údaje o jednotce 2
funkce - Přívod
objemový proud 5320 m³/h
Rychlost 2.41 m/s
Uspořádání: nad sebou
tloušťka stěny pláště 50mm
tepelná izolace T3
panelovou výplní K = 0,57 W/m2K
Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm
Nohy jednotky - pozinkované, Výška 160mm, zatížení max. 250 kg/noha
čidlo oběhového(zpětného) vzduchu teplota : 2 ks
vnější/vnitřní/průmyslové čidlo : 1 ks
Kompaktní regulační systém pro standardní VZT jednotky, vhodné pro cirkulační, provoz s čerstvým vzduchem a směšovací jednotky
Topení s čerpadlem topné vody / chlazení výparníkem včetně zpětného získávání tepla vhodné pro individuální ovládání 2 motorů ventilátorů
ovládací panel pro montáž na zeď : 1 ks
Přívod
Pružný spoj : 1 ks
Žaluziová klapka, tlaková ztráta 5Pa : 1 ks
Komora kapsového filtru.Filtrační třída: G4 podle EN 779. Médium syntetická vlákna, stupeň odloučení AM 90%. Tlaková ztráta : začátek- 25Pa, konec doporučený 200Pa, konec maximum 250Pa, dimenzování 113 Pa. :- 1 ks
Spínač diferenčního tlaku filtr - namontovaný. : - 1 ks
Komora tlumiče hluku. Kulisy 3, objemový proud 5320 m3/hod, tlaková ztráta 44 Pa. : 1 ks
Rekuperační komora, s obtokem (bypassem) : 1 ks
výpočet pro: léto zima
faktor zpětného získávání tepla 0,42 0,44
účinnost % 41,5 43,6
výkon celkový kW 4,4 26,2
tepelný výměník - deska
výpočet zima
vzduch přívod odvod
objemový proud m3/hod 5320 4900
tlaková ztráta Pa 182 172
vstup
teplota/relativní vlhkost °C/% -12,0/90 22,0/45
absolutní vlhkost g/kg 1,2 7,4
výstup
teplota/relativní vlhkost °C/% 29,5/58 28,7/51
absolutní vlhkost g/kg 1,2 6,6
výpočet léto
vstup
teplota/relativní vlhkost °C/% 32,0/50 26,0/60
absolutní vlhkost g/kg 14,9 12,6
výstup
teplota/relativní vlhkost °C/% 2,8/26 7,9/99
absolutní vlhkost g/kg 14,9 12,6
Eliminátor TA1, tlaková ztrátat 46Pa : 1 ks
Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran, Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301) : 1 ks
Kulový sifon DN 40 max. 2000Pa podtlak : 1 ks
Čidlo zamrznutí ECOflow - namontované : 1 ks
Komora ohřívače, médium: teplá voda. tepelný výměník-materiál Rám ocel, pozinkovaná ,provedení potrubí měděné potrubí, lamely hliník. Počet přípojek vstup DN 32 - 1x, Počet přípojek výstup DN 32 -1x. : 1 ks
Vzduch : objemový proud 5320 m3/hod, talková ztráta 73 Pa
vstup
teplota/relativní vlhkost °C/% 0,8/20,0
absolutní vlhkost g/kg 0,8
výstup
teplota/relativní vlhkost °C/% 20,0/5,5
absolutní vlhkost g/kg 0,8
výkon celkový kW 34,3
Médium - voda
průtočné množství kg/hod 1965,0
objemový proud m3/hod 2,0
sání / výfuk °c/°c 70,0/55,0
tlaková ztráta Pa 2,9
maximální přípustný tlak bar 16,0
maximální přípustná teplota °C 110
Termostat ochrany proti zamrznutí/námraze - namontovaný : 1 ks
Dvou nebo třícestný motorický ventil ,jmenovitý průměr DN 25 (1"), jmenovitý tlak 16 bar, Kvs = 10,0; Maximální diferenční tlak 750 kPa : 1 ks
Komora s rámem čidel s pletivovou mřížkou : 1 ks
Přímý výparník. Medium: chladivo. Tepelný výměník ,materiál : Rám ocel, pozinkovaná , provedení potrubí měděné potrubí, lamely hliník : 1 ks
vzduch přívod
objemový proud m3/hod 5320
tlaková ztráta Pa 99
vstup
teplota/relativní vlhkost °C/% 32,0/35,0
absolutní vlhkost g/kg 10,4
výstup
teplota/relativní vlhkost °C/% 17,5/78,2
výkon celkový kW 29,2
výkon citelný kW 26,4
Médium : typ chladiva R410A
Teplta
výparník sání °C 8
odpařování °C 6
maximální přípustný tlak bar 40
Eliminátor TA4, tlaková ztrátat 84 Pa : 1 ks
Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran, Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301). :1 ks
Kulový sifon DN 40 max. 2000Pa podtlak : 1 ks
Čidlo zamrznutí ECOflow - namontované : 1 ks
Ventilátorová komora, vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)
ventilátor
vzduch
objemový proud m3/hod 5320
tlaková vrstva bar 1,013
teplotní vrstva °C 20
tlak
suma externí Pa 500
tlaková ztráta jednotky Pa 644
celková Pa 1249
počet otáček skutečný 1/min 3154
počet otáček max. 1/min 3354
účinnost % 75,7
jmenovitý výkon motoru kW 3,00
jmenovité otáčky motoru 1/min 2890
počet pólů 2
napětí / frekvence V/Hz 3x400/50
proud A 5,86
krytí IP 55
třída izolace THCL155
ochrna vinutí PTC termistor
data frekvenční měnič
jmenovitý výkon motoru kW
napětí / frekvence V/Hz 3x400/50
Provozní frekvence frekv.měniče Hz 55
Provozní frekvence max. Hz 58
Nastavovač dveří - pozinkovaný : 1 ks
Frekvenční měnič IP55 - dodáván volně : 1 ks
Servisní vypínač - namontovaný a odstíněně zapojený, pro provoz měniče frekvence - pro 1-stupňové motory do 15,5 A : 1 ks
Převodník tlaku 0…500 Pa - dodáván volně : 1 ks
Komora tlumiče hluku, princip komorové absorpce , kulisy 3ks, objemový proud 5320 m3/hod, tlaková ztráta 44 Pa : 1 ks
Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky s připojovací přírubou na potrubí : 1 ks
Pružný spoj, namontováno na čelní zeď : 1 ks
Odvod
Pružný spoj, namontováno na čelní zeď : 1 ks
Žaluziová klapka, přez průřez jednotky vější,namontováno na čelní zeď , tlaková ztráta 4Pa : 1 ks
Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky s připojovací přírubou na potrubí : 1 ks
Komora kapsového filtru.Filtrační třída: G4 podle EN 779. Médium syntetická vlákna, stupeň odloučení AM 90%. Tlaková ztráta : začátek- 22Pa, konec doporučený 200Pa, konec maximum 250Pa, dimenzování 111 Pa : 1 ks
Spínač diferenčního tlaku filtr - namontovaný : 1 ks
Komora tlumiče hluku, princip komorové absorpce , kulisy 3ks, objemový proud 4900 m3/hod, tlaková ztráta 37 Pa : 1 ks
Rekuperační komora, s obtokem (bypassem) : 1 ks
Multifunkční komora pro standardně vestavěné části , délka komory 200mm : 1 ks
Ventilátorová komora vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)
ventilátor
vzduch
objemový proud m3/hod 4900
tlak
suma externí Pa 500
tlaková ztráta jednotky Pa 407
celková Pa 961
počet otáček max. 1/min 2506
účinnost % 75,4
jmenovitý výkon motoru kW 2,20
jmenovité otáčky motoru 1/min 1440
počet pólů 4
napětí / frekvence V/Hz 3x(230/400)/50
proud A 4,65
krytí IP 55
třída izolace THCL155
ochrana vinutí PTC termistor
data frekvenční měnič
jmenovitý výkon motoru kW
napětí / frekvence V/Hz 3x(230/400)/50
Provozní frekvence frekv.měniče Hz 81
Provozní frekvence max. Hz 87
Nastavovač dveří - pozinkovaný : 1 ks
Frekvenční měnič IP55 - dodáván volně : 1 ks
Servisní vypínač - namontovaný a odstíněně zapojený, pro provoz měniče frekvence - pro 1-stupňové motory do 15,5 A : 1 ks
Převodník tlaku 0…500 Pa - dodáván volně : 1 ks
Multifunkční komora pro standardně vestavěné části , délka komory 200mm : 1 ks
Komora tlumiče hluku, princip komorové absorpce , kulisy 3ks, objemový proud 4900m3/hod, tlaková ztráta 37 Pa : 1 ks
Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky s připojovací přírubou na potrubí : 1 ks
Pružný spoj, namontováno na čelní zeď :1 ks
1.1 | Uvedení sestavné VZT jednotky do provozu od výrobce | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Požární klapka čtyřhranná 710x355. Požární odolnost EIS90D1 se servopohonem 24V, s komunikačním a napájecím zařízením | ks | 1 |  | 0
1.3 | Požární klapka čtyřhranná 560x355. Požární odolnost EIS90D1 se servopohonem 24V, s komunikačním a napájecím zařízením | ks | 1 |  | 0
1.4 | Požární klapka čtyřhranná 560x355. Požární odolnost EIS90D1 se servopohonem 24V, s komunikačním a napájecím zařízením | ks | 1 |  | 0
1.5 | Požární klapka čtyřhranná 560x355. Požární odolnost EIS90D1 se servopohonem 24V, s komunikačním a napájecím zařízením | ks | 1 |  | 0
1.6 | Nasávací krabice se stříškou 700x560x900 s osazenou trojicí potiděšťových žaluzií 500x500 z pozinkovaného plechu, lamely pevné, síť proti hmyzu. | ks | 1 |  | 0
1.7 | Ukončení potrubí pro výdech pod 45°se sítí proti ptactvu 560x315/300, oka sítě 25x25 | kpl | 1 |  | 0
1.8 | škrtící klapka kruhová, ruční Ø 160 | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Požární klapka kruhová Ø 160. POžární odolnost EIS90D1 se servopohonem 24V, s komunikačním a napájecím zařízením. | ks | 2 |  | 0
1.10 | výustka pro kruhové potrubí, průmyslová, s regulací, velikost 625x75, vyrobena z ocelového plechu | ks | 4 |  | 0
1.11 | požární stěnový uzávěr 300x215 se servopohonem na 24V s termostatickým aktivačním zařízením | ks | 3 |  | 0
1.11a | škrtící klapka kruhová, ruční Ø 100 | ks | 1 |  | 0
1.12 | škrtící klapka kruhová, ruční Ø 250 | ks | 2 |  | 0
1.13 | škrtící klapka kruhová, ruční Ø 280 | ks | 1 |  | 0
1.14 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0
1.15 | plastové universální talířové ventily Ø 100 s montážním kroužkem, barva bílá RAL 9010 | ks | 1 |  | 0
1.16 | vířivé anemostaty pro přívod vzduchu tvořené připojovací komorou s nápojným hrdlem Ø 250, velikost čelní desky 600x600mm, opatřenou práškovou barvou RAL9010 | ks | 12 |  | 0
1.17 | platové universální talířové ventily Ø 100 s montážním kroužkem, barva bílá RAL 9010 | ks | 1 |  | 0
1.18 | vířiví anemostaty pro odvod vzduchu tvořené připojovací komorou s nápojným hrdlem Ø 250, velikost čelní desky 600x600mm, opatřenou práškovou barvou RAL9010 | ks | 12 |  | 0
1.19 | požární stěnový uzávěr 300x315 se servopohonam na 24V, s termostatickým aktivačním zařízením | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 1 CELKEM |  |  |  | 0
2 | Zařízení č. 2 Přívod upraveného vzduchu pro šatny, WC, zázemí (rekuperace) + 2100 m3/hod odtah WC, zázemí - 2170m3/hod
2.1 | Podstropní sestavná jednotka vnitřní provedení | kpl | 1 |  | 0
data jednotky přívod odvod
průtok vzduchu m3/hod 2100 2170
externí tlak Pa 300 400
ocelový plech žárově pozinkovaný
tl. stěn 25 mm
tepelné hodnoty panelu K=0,95W/m2K
tlumící hodnoty Rw=32dB
Žaluziová klapka : 1 ks. Standart pozinkováno protiběžně, tlaková ztráta 5 Pa
Tlumící vložka - 1ks
Kapsový filtr. Filtrační třída G4. Filtrační vložka syntetická vlákna, stupeň odloučení AM 92,2%. Tlak.diference : začátek - 30 Pa, doporučen.tlakov.diference 200 Pa, ztráta dimenzováním 115 Pa, max. přípůstná teplota 80°C. : 1 ks
Rám filtru z ušlechtilé oceli : 1 ks
Spínač tlakové diference . : 1 ks
Tlumič hluku. Kulisy 1ks, dl. 610mm, š.230 mm, tlaková ztráta 34 Pa : 1 ks
Zpětné získávání tepla . Rekuperační zpětné získávání energie pomocí Al-deskového výměníku s obtokem. Hodnota zpětného získ.tepla 0,52; výkon 11,7 kW; provedení standard, materiál AL. : 1 ks
proud vzduchu ohřívač chladič
tlaková ztráta Pa 164 187
teplota vstupního vzduchu °C -12,0 20,0
teplota výstupního vzduchu °C 4,6 8,4
množství kondenzátu kg/hod 4,6
Kulový syfon DN 32, vnitřní použití, max 2000Pa podtlak : 1 ks
Odlučovač kapek, talková ztráta 10 Pa : 1 ks
Jednotka ohřívače, komora s lamelovým výměníkem : 1 ks
výměník
materiál Cu/Al
připoj. rozměr DN 1 x 25
vzduch
proud vzduchu m3/hod 2100
tlaková ztráta Pa 25
teplota vstupního vzduchu °C 2,6
teplota vlh.kul.-vstup °C -2,5
teplota výstupního vzduchu °C 20,0
teplota vlh.kul.-výstup °C 7,1
celkový výkon kW 12
voda
vstupní teplota media °C 70,0
výstupní teplota media °C 55,0
průtočné množství vody m3/hod 0,7
tlaková ztráta kPa 4,4
Třícetný ventil : 1 ks
Jednotka výparníku, komora s lamelovým výměníkem : 1 ks
výměník
materiál Cu/Al
vzduch
průtok vzduchu m3/hod 2100
tlaková ztráta Pa 58
teplota vstupního vzduchu °C 32,0
vlhkost vstup.vzduchu (relat.) % 35
abs.vlhkost - vstup g/kg 10,4
teplota vlh.kul.-vstup °C 20,5
teplota výstupního vzduchu °C 18,1
vlhkost výstup.vzduchu (relat.) % 74
abs.vlhkost - vstup g/kg 9,6
teplota vlh.kul.-výstup °C 15,3
množ.kondenzátu kg/hod 1,9
celkový výkon kW 11,3
chladivo
druh chladiva R410A
vstup pro výpar °C 5,6
teplota odpařovací °C 5,0
Kulový syfon DN 32, vnitřní použití, max 2000Pa podtlak : 1 ks
Odlučovač kapek, talková ztráta 10 Pa : 1 ks
Ventilátor - Přívod. Radiální ventilátor se skříní : 1 ks
ventilátor
tvar lopatek dopředu zahnuté
průtok vzduchu m3/hod 2100
externí tlak Pa 300
max. otáčky 1/min 3500
motor
jmenovitý výkon motoru kW 2,20
počet pólů 4
druh vinutí jedno vinutí
napětí / frekvence V/HZ 3x(230 400)50
odběr proudu A 4,60
rozběh proudu A 32,2
krytí IP 55
třída izolace F
ochrana vinutí PTC termistor
Opravný spínač, propojen. : 1 ks
Spínač diferen.tlaku ventilátoru - namontovaný. : 1 ks
Komora difusoru : 1 ks
Krátký difusor. : 1 ks
Tlumič hluku. Kulisy 1ks, dl. 610mm, š.230 mm, tlaková ztráta 34 Pa : 1 ks
Tlumící vložka. : 1 ks
Žaluziová klapka : 1 ks. Standart pozinkováno protiběžně, tlaková ztráta 5 Pa
Tlumící vložka. : 1 ks
Kapsový filtr. Filtrační třída G4. Filtrační vložka syntetická vlákna, stupeň odloučení AM 92,2%. Tlak.diference : začátek - 31 Pa, doporučen.tlakov.diference 200 Pa, ztráta dimenzováním 116 Pa, max. přípůstná teplota 80°C. : 1 ks
Rám filtru z ušlechtilé oceli : 1 ks
Spínač tlakové diference . : 1 ks
Tlumič hluku. Kulisy 1ks, dl. 610mm, š.230 mm, tlaková ztráta 37 Pa. : 1 ks
Zpětné získávání tepla. Rekuperační zpětné získávání energie pomocí Al-deskového výměníku s obtokem. : 1 ks
Ventilátor - Odvod. Radiální ventilátor se skříní : 1 ks
ventilátor
tvar lopatek dopředu zahnuté
průtok vzduchu m3/hod 2170
základní tlak bar 1,013
teplota přepravního media °C 20
externí tlak Pa 400
odpor jednotky Pa 392
tlak.ztráta ventil.komory Pa 28
celk.tlak.diference Pa 851
max. otáčky 1/min 3500
motor
jmenovitý výkon motoru kW 2,20
jmenovité otáčky motoru 1/min 1435
počet pólů 4
druh vinutí jedno vinutí
napětí / frekvence V/HZ 3x(230 400)50
odběr proudu A 4,60
rozběh proudu A 32,2
krytí IP 55
třída izolace F
ochrana vinutí PTC termistor
Opravný spínač, propojen. : 1 ks
Spínač diferen.tlaku ventilátoru - namontovaný. : 1 ks
Komora difusoru : 1 ks
Krátký difusor. : 1 ks
Tlumič hluku. Kulisy 1ks, dl. 610mm, š.230 mm, tlaková ztráta 37 Pa : 1 ks
Tlumící vložka. : 1 ks
Kompletní ochrana motoru : 1 ks
čidlo oběhového(zpětného) vzduchu teplota : 2 ks
vnější/vnitřní/průmyslové čidlo : 1 ks
Kompaktní regulační systém pro standardní VZT jednotky, vhodné pro cirkulační provoz s čerstvým vzduchem a směšovací jednotky. Topení s čerpadlem topné vody/chlazení výparníkem včetně zpětného získávání tepla. Vhodné pro souběžné ovládání 2 motorů ventilátoru : 1 ks
ovládací panel pro montáž na zeď : 1 ks
2.1 | Uvedení podstropní sestavné VZT jednotky do provozu od výrobce | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Protidešťová žaluzie 700x400, rám a lamely z pozink.plechu, lamely pevné, síť proti ptactvu | ks | 1 |  | 0
2.3 | vířivé anemostaty pro přívod vzduchu tvořené připojovací komorou s nápojným hrdlem Ø 250, velikost čelní desky 600x600mm, opatřenou práškovou barvou RAL9010 | ks | 7 |  | 0
2.4 | škrtící klapka kruhová, ruční Ø 250 | ks | 1 |  | 0
2.5 | škrtící klapka kruhová, ruční Ø 250 | ks | 2 |  | 0
2.6 | mřížka stěnová, uzavřená, rozteč listů 20mm, velikost 625x225 mm, vyrobena z AL profilu | ks | 8 |  | 0
2.7 | mřížka stěnová, uzavřená, rozteč listů 20mm, velikost 825x225 mm, vyrobena z AL profilu | ks | 6 |  | 0
2.8 | plastové universální talířové ventily Ø 125 s montážním kroužkem, barva bílá RAL 9010 | ks | 23 |  | 0
2.9 | plastové universální talířové ventily Ø 200 s montážním kroužkem, barva bílá RAL 9010 | ks | 1 |  | 0
2.10 | Ukončení potrubí pro výdech pod 45°se sítí proti ptactvu 400x250/300, oka sítě 25x25 | kpl | 1 |  | 0
2.11 | mřížka stěnová, uzavřená, rozteč listů 20mm, velikost 325x225 mm, vyrobena z AL profilu | kpl | 2 |  | 0
2.12 | axiální ventilátor Ø 125, Q=80m3/hod, tlak 35Pa, výkon 16W | kpl | 1 |  | 0
| Zařízení č. 2 CELKEM |  |  |  | 0
3 | Zařízení č. 3 Chladící agregát pro zař.č. 1.1 1 kpl
3.1 | Venkovní chladící jednotka, el.příkon 7,16kW; zdroj napětí 380-415;3+N;50. Provozní el.proud 11,5A; jištění 32A. Chladící výkon 28kW. Vybavená : připojovacím rozhraním pro tepelné výměníky - Provoz, režim kompresoru, odmrazování, provozní režim chlazení, provozní režim topení. | kpl | 1 |  | 0
| Uvedení do provozu od výrobce | kpl | 1 |  | 0
| Zařízení č. 3 CELKEM |  |  |  | 0
4 | Zařízení č. 4 Chlazení pro řídící centrum 3 kpl 1x venkovní jednotka a 3x vnitřní jednotky (3x3ks po 5,5kW)
4.1 | Venkovní chladící jednotka, el.příkon 5,7kW; zdroj napětí 380-415;3+N;50. Provozní el.proud 9,1A; jištění 32A. Chladící výkon 22,4kW. | ks | 3 |  | 0
| Uvedení do provozu od výrobce | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Stropní kazetové jednotky, chladící výkon 6,0kW; velikost 960x960x258; bez kabelového olvadače. Zdroj napětí 230-240;1;50; provozní el.prou 0,36A. Vybaveno : kabelové dálkové ovládání - 3 ks, rozbočovač potrubí - 3 ks. | ks | 9 |  | 0
| Zařízení č. 4 CELKEM |  |  |  | 0
5 | Zařízení č. 5 Zařízení č. 5 Chlazení pro m.č. 155 a 166 a 152 (1+1+1 vnitřní) 1 kpl 1x venkovní jednotka (1x5,5kW + 1x5,5kW + 1x5,5kW)
5.1 | Venkovní chladící jednotka, el.příkon 4,64kW; zdroj napětí 380-415;3+N;50. Jištění 25A. Chladící výkon 15,5kW. | ks | 1 |  | 0
| Uvedení do provozu od výrobce | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Stropní kazetové jednotky, chladící výkon 5,0kW; zdroj napětí 220-240;1;50. Provozní el.proud 0,62A. Vybavení : rozbočovací box - 1 ks, ovládání režimů - 3 ks, dálkové ovládání venkovní jedntky pro 3 ks, nastavení rozdílné adresy chladících okruhů | ks | 3 |  | 0
| Zařízení č. 5 CELKEM |  |  |  | 0
6 | Zařízení č. 6 Chlazení pro m.č. 167 a 168 (5kW + 2,5kW) 1 kpl 1x venkovní jednotka
6.1 | Venkovní chladící jednotka, el.příkon 2,07kW; zdroj napětí 220-240;1;50. Jištění 25A. Chladící výkon 9,2kW. | ks | 1 |  | 0
| Uvedení do provozu od výrobce | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Stropní kazetové jednotky, chladící výkon 5,0kW; zdroj napětí 220-240;1;50. Provozní el.proud 0,62A. | ks | 1 |  | 0
6.3 | Stropní kazetové jednotky, chladící výkon 2,5kW; zdroj napětí 220-240;1;50. Provozní el.proud 0,4A. | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 6 CELKEM |  |  |  | 0
7 | Zařízení č. 7 Chlazení pro m.č. 169 a 170 (5,0kW + 5,0kW) 1 kpl 1x venkovní jednotka
7.1 | Venkovní chladící jednotka, el.příkon 3,79kW; zdroj napětí 380-415;3+N;50. Jištění 25A. Chladící výkon 14,0kW. | kpl | 1 |  | 0
| Uvedení do provozu od výrobce | kpl | 1 |  | 0
7.2 | Stropní kazetové jednotky, chladící výkon 5,0kW; zdroj napětí 220-240;1;50. Provozní el.proud 0,62A. Vybavení : rozbočovací box - 1 ks, ovládání režimů - 2 ks, dálkové ovládání venkovní jedntky pro 2 ks, nastavení rozdílné adresy chladících okruhů | ks | 2 |  | 0
| Zařízení č. 7 CELKEM |  |  |  | 0
8 | Zařízení č. 8 Jednotky přesné klimatizace pro m.č. 51 2 kpl
jednotky s horním výfukem, opláštění opatřeno práškovou epoxidovou barvou, chladící výkon 42,2 kW, celkový el. příkon 17,7 kW, jedna jednotka vybavena zvlhčovačem 6,0 kW. (24,0 kW)
8.1 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 42,2 kW, DX-chlazení, 2 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 1.720 x 865 x 1.960 mm, hmotnost 575 kg | ks | 1 |  | 0
8.2 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 42,2 kW, DX-chlazení, 2 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, parní zvlhčovač, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 1.720 x 865 x 1.960 mm, hmotnost 575 kg | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 8 CELKEM |  |  |  | 0
9 | Zařízení č. 9 Jednotky přesné klimatizace pro m.č. 53 3 kpl
jednotky s horním výfukem, opláštění opatřeno práškovou epoxidovou barvou, chladící výkon 42,2 kW, celkový el. příkon 17,7 kW, jedna jednotka vybavena zvlhčovačem 6,0 kW. (24,0 kW)
9.1 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 42,2 kW, DX-chlazení, 2 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 1.720 x 865 x 1.960 mm, hmotnost 575 kg | ks | 2 |  | 0
9.2 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 42,2 kW, DX-chlazení, 2 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, parní zvlhčovač, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 1.720 x 865 x 1.960 mm, hmotnost 575 kg | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 9 CELKEM |  |  |  | 0
10 | Zařízení č. 10 Jednotky přesné klimatizace pro m.č. 54 3 kpl
jednotky s horním výfukem, opláštění opatřeno práškovou epoxidovou barvou, chladící výkon 26,1 kW, celkový el. příkon 9,4 kW, jedna jednotka vybavena zvlhčovačem 6,0 kW. (15,6 kW)
10.1 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 26,1 kW, DX-chlazení, 2 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 1310 x 865 x 1.960 mm, hmotnost 575 kg | ks | 1 |  | 0
10.2 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 26,1 kW, DX-chlazení, 2 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, parní zvlhčovač, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 1310 x 865 x 1.960 mm, hmotnost 575 kg | ks | 1 |  | 0
jednotky s horním výfukem, opláštění opatřeno práškovou epoxidovou barvou, chladící výkon 42,2 kW, celkový el. příkon 17,7 kW
10.3 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 42,2 kW, DX-chlazení, 2 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 1.720 x 865 x 1.960 mm, hmotnost 575 kg | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 10 CELKEM |  |  |  | 0
11 | Zařízení č. 11 Jednotky přesné klimatizace pro m.č. 52 1 kpl
jednotky s horním výfukem, opláštění opatřeno práškovou epoxidovou barvou, chladící výkon 12,6 kW, celkový el. příkon 4,3 kW.
11.1 | Sálová jednotka přesné klimatizace, Qch = 12,6 kW, DX-chlazení, 1 Scroll kompresory, EEV, EC-ventilátor, chladivo R410A, LAN karta, TCP/IP karta, rozměry 850 x 450 x 1.740 mm, hmotnost 185 kg | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 11 CELKEM |  |  |  | 0
12 | Zařízení č. 12 Venkovní kondenzační jednotka pro zař. č. 8 a 9 a 10.3 6 ks
12.1 | Venkovní jednotka pro přímé chlazení. Napájení 230/1 z vnitřní jedntoky, velikost 2277x700x700, hmotnost 87 kg, ventilátor axiální 4 ks, příkon 0,56kW; proud 2,8 A | ks | 6 |  | 0
| Zařízení č. 12 CELKEM |  |  |  | 0
13 | Zařízení č. 13 Venkovní kondenzační jednotka pro zař. č. 10.1 a 10.2 2 ks
13.1 | Venkovní jednotka pro přímé chlazení. Napájení 230/1 z vnitřní jedntoky, velikost 1877x700x700, hmotnost 68 kg, ventilátor axiální 3 ks; příkon 0,42kW; proud 2,1 A | ks | 2 |  | 0
| Zařízení č. 13 CELKEM |  |  |  | 0
14 | Zařízení č. 14 Venkovní kondenzační jednotka pro zař. č. 11 1 ks
14.1 | Venkovní jednotka pro přímé chlazení. Napájení 230/1 z vnitřní jedntoky, velikost 1877x700x700, hmotnost 68 kg, ventilátor axiální 3 ks; příkon 0,42kW; proud 2,1 A | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 14 CELKEM |  |  |  | 0
15 | Zařízení č. 15 Nucené odvětrání místností P51, P55, P54 - 420 m3/hod
15.1 | radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø 200. Výkon 120 W; 230V; průtok 420m3/hod; ext.tlak 200Pa | ks | 1 |  | 0
15.2 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí Ø 200, délka 600mm, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu. | ks | 2 |  | 0
15.3 | Požární klapka kruhová Ø 160. Požární odolnost EIS90D1 se servopohonem 24V, s komunikačním a napájecím zařízením. | ks | 1 |  | 0
15.4 | Zpětná klapka pro kruhové potrubí Ø 200, provedení motýlová, z galvanizované oceli | ks | 1 |  | 0
15.5 | Požární klapka kruhová Ø 160. Požární odolnost EIS90D1 se servopohonem 24V, s komunikačním a napájecím zařízením. | ks | 1 |  | 0
15.6 | Ukončení potrubí pro výdech pod 45°se sítí proti ptactvu Ø 200, oka sítí 25x25 mm | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 15 CELKEM |  |  |  | 0
16 | Zařízení č. 16 Chladící agregát pro zař. č. 2.1. 1 kpl
16.1 | Venkovní chladící jednotka, el.příkon 2,39kW; zdroj napětí 380-415;3+N;50; provozní el.proud 3,8A. Jištění 16A. Chladící výkon 11,4kW. Vybavená : připojovacím rozhraním pro tepelné výměníky - Provoz, režim kompresoru, odmrazování, provozní režim chlazení, provozní režim topení. | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 16 CELKEM |  |  |  | 0
17 | Zařízení č. 17 Potrubí, izolace, doplňkový materiál a práce
POTRUBÍ
17.1 | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu vč. montáže, sumární rozvinutá plocha | m2 | 311.5 |  | 0
SPIRO potrubí, včetně montáže uvažováno 30% tvarovek
| Ø 100 | bm | 1.2 |  | 0
| Ø 125 | bm | 30 |  | 0
| Ø 160 | bm | 27.8 |  | 0
| Ø 180 | bm | 1.5 |  | 0
| Ø 200 | bm | 14 |  | 0
| Ø 225 | bm | 1.5 |  | 0
| Ø 250 | bm | 151 |  | 0
| Ø 280 | bm | 11 |  | 0
| Ø 315 | bm | 3.5 |  | 0
17.2 | FLEXO potrubí,
| Ø 100 | bm | 2.5 |  | 0
| Ø 125 | bm | 54 |  | 0
| Ø 200 | bm | 2 |  | 0
| Ø 250 | bm | 68 |  | 0
17.3 | TERMOFLEX MI
| Ø 100 | bm | 3 |  | 0
| Ø 200 | bm | 2 |  | 0
| Ø 250 | bm | 32.8 |  | 0
17.4 | Rozvody chladiva, včetně náplně, izolace, závěsů, vodících žebříků a ochranných žlabů
| Ø 6/10 mm (délka dvojice) | bm | 57.84 |  | 0
| Ø 6/12 mm (délka dvojice) | bm | 190.09 |  | 0
| Ø 10/16 mm (délka dvojice) | bm | 86.52 |  | 0
| Ø 10/22 mm (délka dvojice) | bm | 123.02 |  | 0
| Ø 12/22 mm (délka dvojice) | bm | 35.84 |  | 0
| Ø 16/22 mm (délka dvojice) | bm | 251.18 |  | 0
| Zařízení č. 17 POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0
18 | TEPELNÁ IZOLACE
18.1 | přívodní potrubí do jednotky a venkovních částí opatřeno izolací na bázi minerální vlny tl . 40mm s hliníkovou folií, rohy opatřeny rohovníky z pozinkovaného plechu. | m2 | 162.7 |  | 0
18.2 | Rozvody potrubí ve strojovně a přívodní potrubí mimo výtlačného potrubí odpadního vzduchu opatřeno izolací na bázi minerální vlny tl. 30mm | m2 | 262 |  | 0
18.3 | protipožární zatěsnění ucpávky nožnost použít materiál intumex CSP, AS, případně HILTY CP 611A, CP 601S | KS | 22 |  | 0
| TEPELNÁ IZOLACE CELKEM |  |  |  | 0
18.a | POŽÁRNÍ IZOLACE
18a.1 | požární izolace pro stupeň požární bezpečnosti požárního úseku II.SPB - 1.PP přívodní potrubí do strojovny a VZT potrubí v anglickém dvoru pro zařízení č.1, přívodní potrubí 1.NP, č.m. 103 pro zařízení č.2 | m2 | 84 |  | 0
| POŽÁRNÍ IZOLACE CELKEM |  |  |  | 0
19 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
19.1 | Upevňovací, těsnící materiál, držáky přerušené gumou o průměru 8 mm, HILTI | kpl | 1 |  | 0
19.2 | Štítky s popisem zařízení 50x100mm | ks | 40 |  | 0
19.3 | Závěsný materiál pro jednotky VZT | kpl | 1 |  | 0
19.4 | Vzduchotechnicky profilový materiál pro stojany pod venkovní jednotky | kpl | 1 |  | 0
| DOPLŇKOVÝ MATERIÁL CELKEM |  |  |  | 0
20 | SVISLÁ DOPRAVA MATERIÁLU
Svislá doprava do 10 m (zvýšené náklady na dopravu na střechu)
20.1 | zař. č.3; zař.č.4; zař. č.5; zař. č.6; zař. č.7; zař. č.16; zař. č.12.1; zař. č.13.1; zař. č.13.2, zař.č.14.1 | kpl | 1 |  | 0
Doprava do suterénu (zvýšené náklady na dopravu do suterénu a vodorovná doprava do 50m)
20.2 | zařízení č.1.1; zařízení č.8.1; zařízení č.8.2; zařízení č.9.1; zařízení č.9.2; zařízení č.10.1; zařízení č.10.2; zařízení 10.3; zařízení č.11.1 | kpl | 1 |  | 0
| SVISLÁ DOPRAVA MATERIÁLU CELKEM |  |  |  | 0
21 | ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ
21.1 | zprovoznění zařízení a konečné zaregulování | hodin | 40 |  | 0
21.2 | zaškolení obsluhy | hodin | 16 |  | 0
21.3 | měření hluku a revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
| ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka : Cena za dopravu je zahrnutá do celkové ceny dodávky VZT. Lešení pro montáž není zahrnuto do ceny VZT.

## ANT
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
Anténní systém - Praha Zbraslav
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
| Anténní systém - celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1 | Měření kabelů (DTF, CL, RL) včetně měřících protokolů, měření vst. signálů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 170
2 | Anténní nosič | ks | 10 |  | 0
3 | Kabelový žlab 125/50, s víkem, prostředí vnější | m | 40 |  | 0
4 | Spojovací materiál (pružný uzávěr víka, spojky, šroub, matice, podložka, ochr. trubka) | kpl | 1 |  | 0
5 | Montáž anténního nosiče včetně uzemnění | ks | 10 |  | 0
6 | Montáž kabelových žlabů | m | 40 |  | 0
7 | Anténa všesměrová - BO 320 | ks | 10 |  | 0
8 | Vysokofrekvenční koaxiální kabel | m | 800 |  | 0
9 | Konektor N-male | ks | 20 |  | 0
10 | Zemnicí sada | ks | 20 |  | 0
11 | Ochrana přepěťová | ks | 10 |  | 0
12 | Konektor/spojka do panelu N-female / N-female | ks | 10 |  | 0
13 | Vložný útlum 25dB | ks | 10 |  | 0
14 | Spojka N-male / N-male | ks | 10 |  | 0
15 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
16 | Instalace koaxiálních kabelů | m | 800 |  | 0
17 | Instalace antény | ks | 10 |  | 0
18 | Montáž konektoru | ks | 20 |  | 0
19 | Montáž zemnicí sady | ks | 20 |  | 0
20 | Instalace přepěťové ochrany a uzemnění | ks | 10 |  | 0
21 | Dokumentace DSP | ks | 1 |  | 0
22 | Revize uzemnění | ks | 1 |  | 0

## SHZ
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
HASÍCÍ SYSTÉM
SHZ P51 - P55 CELKEM |  |  |  | 0
Dodávka a montáž SHZ celkem bez DPH | P51 |  |  | 0
Systémy SHZ |  | počet | cena/počet | celk. cena
SHZ (nádoba s 60 kg FM200) | ks | 2 |  | 0
Detekce a spouštění
ústředna SHZ | ks | 1 |  | 0
Akubat 7 Ah, 12 V | ks | 2 |  | 0
hasební modul | ks | 1 |  | 0
multifunkční siréna+maják | ks | 1 |  | 0
opticko-kouřový hlásič | ks | 6 |  | 0
patice hlásiče | ks | 6 |  | 0
Tlačítko ruční | ks | 2 |  | 0
Drobný instalační materiál
Hmoždinky, šrouby, lišty, štítky, popisky, atd. | kpl. | 1 |  | 0
kabeláž | kpl. | 1 |  | 0
Montáž řídící elektrické části
Montáž elektrických rozvodů | kpl | 1 |  | 0
Montáž SHZ | kpl | 2 |  | 0
programování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
zaškolení obsluhy a zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
výstup na EPS | kpl | 1 |  | 0
doprava | kpl. | 1 |  | 0
nabídka neobsahuje přívod 230 V jištěný zvlášť jističem 6A , char. B, ten zajišťuje investor
Dodávka a montáž SHZ celkem bez DPH | P52 |  |  | 0
Systémy SHZ |  | počet | cena/počet | celk. cena
SHZ (nádoba s 12 kg FM200) | ks | 1 |  | 0
SHZ (nádoba s 2 kg FM200) | ks | 1 |  | 0
Detekce a spouštění
ústředna SHZ | ks | 1 |  | 0
Akubat 7 Ah, 12 V | ks | 2 |  | 0
hasební modul | ks | 1 |  | 0
multifunkční siréna+maják | ks | 1 |  | 0
opticko-kouřový hlásič | ks | 3 |  | 0
patice hlásiče | ks | 3 |  | 0
Tlačítko ruční | ks | 2 |  | 0
Drobný instalační materiál
Hmoždinky, šrouby, lišty, štítky, popisky, atd. | kpl. | 1 |  | 0
kabeláž | kpl. | 1 |  | 0
Montáž řídící elektrické části
Montáž elektrických rozvodů | kpl | 1 |  | 0
Montáž SHZ | kpl | 2 |  | 0
programování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
zaškolení obsluhy a zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
výstup na EPS | kpl | 1 |  | 0
doprava | kpl. | 1 |  | 0
nabídka neobsahuje přívod 230 V jištěný zvlášť jističem 6A , char. B, ten zajišťuje investor
Dodávka a montáž SHZ celkem bez DPH | P53 |  |  | 0
Systémy SHZ |  | počet | cena/počet | celk. cena
SHZ (nádoba s 60 kg FM200) | ks | 1 |  | 0
SHZ (nádoba s 12 kg FM200) | ks | 4 |  | 0
Detekce a spouštění
ústředna SHZ | ks | 1 |  | 0
Akubat 17 Ah, 12 V | ks | 2 |  | 0
hasební modul | ks | 2 |  | 0
multifunkční siréna+maják | ks | 1 |  | 0
opticko-kouřový hlásič | ks | 6 |  | 0
patice hlásiče | ks | 6 |  | 0
Tlačítko ruční | ks | 2 |  | 0
Drobný instalační materiál
Hmoždinky, šrouby, lišty, štítky, popisky, atd. | kpl. | 1 |  | 0
kabeláž | kpl. | 1 |  | 0
Montáž řídící elektrické části
Montáž elektrických rozvodů | kpl | 1 |  | 0
Montáž SHZ | kpl | 5 |  | 0
programování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
zaškolení obsluhy a zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
výstup na EPS | kpl | 1 |  | 0
doprava | kpl. | 1 |  | 0
nabídka neobsahuje přívod 230 V jištěný zvlášť jističem 6A , char. B, ten zajišťuje investor
Dodávka a montáž SHZ celkem bez DPH | P54 |  |  | 0
Systémy SHZ |  | počet | cena/počet | celk. cena
SHZ (nádoba s 60 kg FM200) | ks | 1 |  | 0
SHZ (nádoba s 12 kg FM200) | ks | 1 |  | 0
SHZ (nádoba s 6 kg FM200) | ks | 1 |  | 0
Detekce a spouštění
ústředna SHZ | ks | 1 |  | 0
Akubat 17 Ah, 12 V | ks | 2 |  | 0
hasební modul | ks | 2 |  | 0
multifunkční siréna+maják | ks | 1 |  | 0
opticko-kouřový hlásič | ks | 4 |  | 0
patice hlásiče | ks | 4 |  | 0
Tlačítko ruční | ks | 2 |  | 0
Drobný instalační materiál
Hmoždinky, šrouby, lišty, štítky, popisky, atd. | kpl. | 1 |  | 0
kabeláž | kpl. | 1 |  | 0
Montáž řídící elektrické části
Montáž elektrických rozvodů | kpl | 1 |  | 0
Montáž SHZ | kpl | 3 |  | 0
programování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
zaškolení obsluhy a zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
výstup na EPS | kpl | 1 |  | 0
doprava | kpl. | 1 |  | 0
nabídka neobsahuje přívod 230 V jištěný zvlášť jističem 6A , char. B, ten zajišťuje investor
Dodávka a montáž SHZ celkem bez DPH | P55 |  |  | 0
Systémy SHZ |  | počet | cena/počet | celk. cena
SHZ (nádoba s 12 kg FM200) | ks | 3 |  | 0
Detekce a spouštění
ústředna SHZ | ks | 1 |  | 0
Akubat 17 Ah, 12 V | ks | 2 |  | 0
hasební modul | ks | 2 |  | 0
multifunkční siréna+maják | ks | 1 |  | 0
opticko-kouřový hlásič | ks | 3 |  | 0
patice hlásiče | ks | 3 |  | 0
Tlačítko ruční | ks | 2 |  | 0
Drobný instalační materiál
Hmoždinky, šrouby, lišty, štítky, popisky, atd. | kpl. | 1 |  | 0
kabeláž | kpl. | 1 |  | 0
Montáž řídící elektrické části
Montáž elektrických rozvodů | kpl | 1 |  | 0
Montáž SHZ | kpl | 5 |  | 0
programování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
zaškolení obsluhy a zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
výstup na EPS | kpl | 1 |  | 0
doprava | kpl. | 1 |  | 0
nabídka neobsahuje přívod 230 V jištěný zvlášť jističem 6A , char. B, ten zajišťuje investor

## základ
Integrované operační středisko KŘ STŘK, Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav
Základ pro náhradní zdroj
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 001 | 131101101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 17.16 |  | 0
2 | 001 | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 2.52 |  | 0
3 | 001 | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2.52 |  | 0
4 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 17.16 |  | 0 |  | 3.393 |  | 0 |  | 1
5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 2.52 |  | 0 | 0.01 | 0.0252 | 0 | 0 | 4 | 2
6 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku vč poplatku | m3 | 17.16 |  | 0 | 0.01 | 0.1716 | 0 | 0 | 4 | 2
7 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.52 |  | 0 | 0.04887 | SO 103 - VRÁTNICE PARKOVIŠTĚ | 0 | 0 | 4 | 2
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | 0.04887 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
8 | 011 | 271532212 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 1.43 |  | 0 | 0.04887 | 0.069884 | 0 | 0 | 4 | 2
9 | 011 | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 17.16 |  | 0 | 0.04887 | 0.83861 | 0 | 0 | 4 | 2
10 | 011 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 2.43 |  | 0 | 0.04887 | 0.11875 | 0 | 0 | 4 | 2
11 | 011 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 2.43 |  | 0 | 0.04887 | 0.11875 | 0 | 0 | 4 | 2
12 | 011 | 275990001 | Chránička z betonových žlabovek - dod+mont | m | 6 |  | 0
13 | 011 | 275990002 | Chránička pro kabely DN 80 - dod+mont | m | 28 |  | 0 | 0.04887 | 1.3684 | 0 | 0 | 4 | 2
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
14 | 011 | 998012020 | Přesun hmot | t | 45.458 |  | 0 | 0.015 | 0.68187 | 0 | 0 | 4 | 2