F. Dokumentace stavby (objektů)

označení stavby:			PS Pardubice - rekonstrukce CHTS

stavební pozemek: 			K.ú.  717657 Pardubice

parc. číslo 4066/1

stavebník:				Česká republika – Hasičský záchranný sbor

Pardubického kraje

Teplého 1526, 530 02 Pardubice

IČ: 70885869

1. Pozemní (stavební) objekty

1.1. Architektonické a stavební řešení

1.1.1. Technická zpráva

a/ 	účel objektu,

PS Pardubice – rekonstrukce dílny chemicko technické služby

b/	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Předmětem řešení je rekonstrukce, resp. úprava uvnitř části stávajícího objektu a kompletní přestavba vysokotlakého rozvodu vzduchu sloužícího k plnění tlakových lahví v prostorách dílny CHTS PS Pardubice.

c/	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

Nemění se.

d/ 	technické a konstrukční řešení objektu,

popis prací HSV:

Bourací práce:

Bourací práce budou prováděny uvnitř objektu. Před započetím bude v části objektu vyklizeno zařízení, ostatní konstrukce a zařízení, které zůstane na místě, bude ochráněno před poškozením a prachem. Bude se jednat o vybourání otvoru v příčce pro nový dveřní otvor, probourání otvoru v obvodovém zdivu pro odvětrání, stropní a střešní konstrukce pro přívodní potrubí VZT. V částech odfouklé omítky bude otlučená na zděnou konstrukci z plynosilikátů. V místnosti č.2 čistá dílna, v místn. č.3 sklad a v místn. č.6 sklad hasiv a sorbentů bude vybourána keramická dlažba až na betonový podklad.

Všechny bourací práce budou prováděny s rozmyslem, aby nedošlo k porušení bezpečnosti práce.

Svislé konstrukce:

Bude nově vyzděna příčka do výšky 2,5 m z příčkovek Porotherm 11,5 P+D, P8 na MVC 2,5. Nad novým dveřním otvorem bude osazen překlad typový Porotherm a osazena ocelová zárubeň.

Úprava povrchů:

Vnitřní omítky na zděných konstrukcích jsou navrženy třívrstvé štukové. Stávající vnější a vnitřní povrchové úpravy, které budou rekonstrukcí porušeny budou opraveny. Dále budou opraveny praskliny stropu, fabionu a stěny v místn. č.2 a napenetrovaný.

Popis prací PSV:

Živičné krytiny:

Bude řádně upraven prostup pro VZT střešní konstrukcí.

Tepelné izolace:

Tepelná izolace je navržena k izolaci potrubí VZT ve střešním meziprostoru. Je navržena tepelná izolace z minerální rohože Orsil v tl. 60 mm.

Stlačený vzduch:

Jedná se o kompletní přestavbu vysokotlakého rozvodu vzduchu (dále jen VTR).  Ten slouží k propojení dvou kompresorů, kaskády 5 ks vzduchových tlakových lahví (dále jen TL) s dvěmi plnícími lištami. Celý systém je určen k plnění TL ke vzduchovým a potápěčským dýchacím přístrojům (dále jen VDP).  Současný VTR z polyflexových hadic nevyhovuje základním bezpečnostním požadavkům a bude nahrazen kompletním systémem z nerezových úzkoprofilových vysokopevnostních trubek a příslušenství. VTR propojí hlavní vzduchový kompresor (Bauer Verticus 7,5 H) a záložní vzduchový kompresor (Trident Klasik 200), které jsou umístěny ve zvláštní místnosti (kompresorovně) s dvěmi plnícími lištami. Plnící lišty slouží k samotnému připojení a plnění TL a jsou umístěny v mechanické dílně. Dále bude k VTR připojena kaskáda TL o objemu 50l umístěných v kompresorovně. Kaskáda bude propojena s plnícími lištami a ovládacím panelem (bude součástí dodávky a umožní nezávislé ovládání jednotlivých 50l TL). K rozvodu bude připojeno dynamické zkušební a měřící zařízení (např. Fenzy) vč. zkoušky a testování. Plnící tlak ve VTR bude maximálně 30MPa. Všechny součásti VTR budou dimenzovány na 1,5 násobek plnícího tlaku. Nový VTR bude splňovat vysoké požadavky na bezpečnost obsluhy a těsnost celého systému.

V místnosti dojde k přemístění 5 ks vzduchových tlakových lahví i s držákem pro upevnění. Držák lahví bude ukotven chem. kotvami do obvodového zdiva (plynosilikát).

Vzduchotechnika:

Bude provedeno nasávání vzduchu pro kompresory Pz potrubím o průměru 300 mm přes střešní konstrukci do místnosti kompresorovny, kde bude rozdvojeno a Flexo potrubím přivedeno přímo k hlavnímu vzduchovému kompresoru (Bauer Verticus 7,5 H) a k záložnímu vzduchovému kompresoru (Trident Klasik 200) s ukončením prostorového digestoře.  Potrubí bude ukotveno ke zdivu chemickými kotvami (plynosilikát) a na střeše opatřeno stříškou.

V nové místnosti pro kyslík budou osazeny ventilační mřížky, venkovní protidešťová.

Topení:

Stávající otopná desková tělesa budou zdemontována a přemístěna na nové místo cca 3 m vzdálené. Stávající rozvody z Cu budou upraveny ze stávajícího napojení.

Konstrukce truhlářská:

Do nové ocelové zárubně bude osazeno plné dveřní křídlo 800 mm s kompletním okovením bez prahu. Do stávajících dveří bude proveden otvor a osazena ventilační mřížka 300x100 mm.

Obklady a dlažby:

V nové místnosti pro kyslík bude proveden keramický sokl ve stejném provedení jako ostatní a opravena dlažba v ocel. zárubni.

Nátěry:

Nátěrem budou opatřeny pouze nové zárubně ve stejné barevnosti jako ostatní.

Malby:

Veškeré vnitřní malby budou provedeny bílé v souladu s interiérem. Povrch pro malby bude opraven, napenetrován a nově vymalován.

Elektromontáže:

V místnosti kyslíku dojde ke zrušení 1 ks el. zásuvky 400V 32A s lištou. V místnosti kompresorovna budou zdemontovány 2 ks el. zásuvek 400V 32A pro napojení kompresorů a po posunutí kompresorů bude napojení provedeno přímé přes vypínač s využitím stávajících kabelů, které se budou muset přemístit v omítce. Stávající ventilátor bude opatřen termospínačem s čidlem pro automatické spínání nastavené teploty.

Podlahy průmyslové panelové:

Po vybourané dlažbě míst. č.2,3,6 bude betonový povrch začištěn, napenetrován

a dále se provede v místnosti č.2 – čistá dílna a č.3 – sklad, pokládka průmyslových zátěžových podlahových panelů z PVC , tl. 22 mm se zámkem, v rozměru panelu 1.200x800 s interiérovým kuličkovým povrchem. V místnosti č. 6 - sklad hasiv budou položeny panely s interiérovým kuličkovým povrchem plný. V místech vstupních dveří a vrat do skladu hasiv bude položen systémový nájezd pro tyto průmyslové podlahy.

e/	tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

Nemění se.

f/	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu,

Nemění se.

g/ 	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí,

Rekonstrukcí a úpravou části objektu dílny CHTS se značně vylepší pracovní podmínky uživatelů. Provoz dílny chemicko technické služby se nezmění a životní prostředí nijak nezasáhne.

h/	dopravní řešení,

Nemění se.

i/	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

Nemění se.

j/	dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dodavatel stavby musí dále plně odpovídat za splnění požadavků daných vyhláškou a platnými technickými normami v době výstavby.