## KL
1. | Propočet *) |  | Název a místo stavby | [5 empty] | Číslo zakázky
| Souhrnný rozpočet *) |  | Stavební úpravy briefingové místnosti a konferenčního sálu | [5 empty] | 141442_A6
| Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *) |  | Policejní prezidium ČR, Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7
Stavební objekt
2. | Stupeň projektové dokumentace |  | Dokumentace pro provedení stavby
3. | Charakter stavby |  | Rekonstrukce |  |  |  | Objekt pro bydlení: A/N |  |  | N
Rekapitulace celkových nákladů:
4. | Položka |  | Náklady na |  |  | Investor: | Česká spořitelna a.s.
|  |  | stavební část | techn. část | Celkem |  | Olbrachtova 1929/62
5. | Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | 140 00 Praha 4
6. | Stavební objekty celkem |  | 0 |  | 0
7. | Provozní soubory celkem |  | 0 |  | 0
8. | Základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | Projektant: | Origon spol. s r.o.
Baarova 1541/42
9. | Ostatní náklady stavby |  |  | sazba % |  |  | 140 00 Praha 4
10. | Zařízení staveniště |  |  | 1.5% | 0
11. | Územní vlivy |  |  | 0.5% | 0
12. | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | Zpracovatel cenové části: | Origon spol. s r.o.
13. | Kompletační činnost |  |  | 0.5% | 0 |  | Baarova 1541/42
15. | Ostatní náklady stavby |  |  |  | 0 |  | 140 00 Praha 4
16. | Náklady na inženýrskou a projektovou činnost |  |  |  |  | Razítko: |  | Podpis:
17. | Projektové a průzkumné práce |  |  |  | 0
18. | Realizační dokumentace |  |  |  | 0
19. | Náklady na inženýrskou a projektovou činnost |  |  |  | 0
20. | Celkové náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
21. | DPH
22. | ze základu: | 0 | 15% |  | 0
23. |  | 0 | 21% |  | 0
20. | Celkové náklady stavby/objektu |  |  |  | 0 |  |  | Datum zpracování: |  | 2014-08-28
*) Nehodící škrtněte

## Rekapitulace SŘ
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
SO 01.1, 2 | Stavební řešení |  | 0
| Svislé a kompletní konstrukce |  | 0
| Úpravy povrchů vnitřní |  | 0
| Úpravy povrchů vnější |  | 0
| Hrubé podlahové konstrukce |  | 0
| Ostatní konstrukce a práce |  | 0
| Bourání konstrukcí |  | 0
| Izolace proti vodě |  | 0
| Izolace tepelné |  | 0
| Konstrukce sádrokartonové |  | 0
| Konstrukce truhlářské |  | 0
| Kovové doplňkové konstrukce |  | 0
| Podlahy keramické |  | 0
| Podlahy povlakové |  | 0
| Obklady keramické |  | 0
| Nátěry |  | 0
| Malby |  | 0
| Požárně bezpečnostní řešení stavby |  | 0
| TZB |  | 0
| Celkem (bez DPH) |  | 0
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ:
| Stavební objekty |  | 0
| Provozní soubory |  | 0
| Celkem (bez DPH) |  | 0
| DPH | 19% | 0
| Celkem (vč. DPH) |  | 0

## Rozpočet
Číslo položky |  | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
[6 empty] | celkem | 0
Svislé a kompletní konstrukce
SŘ | 1 | C-311231116-0 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti p 7 až 15 na mc 10 | 1.3 | m3 | 0 | 0
SŘ | 2 | C-317941123-0 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, ie, u, ue nebo l do č 22 | 0.075 | t | 0 | 0
SŘ | 3 | H-133834100-0 | Tyč ocelová ipe, značka oceli s 235 jr, označení průřezu 80 | 0.075 | t | 0 | 0
SŘ | 4 | C-311238113R00 | Zdivo z cihelných bloků 248x250/249 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm | 15.5 | m2 | 0 | 0
SŘ | 5 | C-346244381-0 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | 1.8 | m2 | 0 | 0
|  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Úpravy povrchů vnitřní
SŘ | 6 | C-610991111-0 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou | 58.58 | m2 | 0 | 0
SŘ | 7 | C-612321141-0 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | 140 | m2 | 0 | 0
SŘ | 8 | C-612325423-0 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | 35 | m2 | 0 | 0
|  |  | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Úpravy povrchů vnější
SŘ | 9 | C-622422131-0 | Oprava vnějších omítek drásaných mv nebo mvc členitosti i nebo ii v rozsahu do 10 % po vybouraných výkladcích | 12 | m2 | 0 | 0
|  |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
Hrubé podlahové konstrukce
SŘ | 10 | C-631312141-0 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | 0.65 | m3 | 0 | 0
SŘ | 11 | C-631311121-0 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm | 1.2 | m3 | 0 | 0
SŘ | 12 | C-631311114-0 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. c 16/20 | 0.3 | m3 | 0 | 0
SŘ | 13 | C-632481213-0 | Separační vrstva z pe fólie | 4.22 | m2 | 0 | 0
|  |  | Hrubé podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Ostatní konstrukce a práce
SŘ | 14 | C-949101111-0 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | 140 | m2 | 0 | 0
SŘ | 15 | C-952901111-0 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 140 | m2 | 0 | 0
SŘ | 16 | C-955500004-0 | Dodávka a montáž žaluzií 1.NP (OT/01) včetně servopohonu a ovládání | 14.75 | m2 | 0 | 0
SŘ | 17 | C-955500004-0 | Dodávka a montáž žaluzií 2.NP (OT/01) včetně servopohonu a ovládání | 36.5 | m2 | 0 | 0
SŘ | 18 | C-955500009-0 | Krabice pro inventář a stěhování | 1 | kpl | 0 | 0
SŘ | 19 | C-955500011-0 | Demontáž a likvidace ele rozvodů | 1 | kpl | 0 | 0
SŘ | 20 | C-955500012-0 | Demontáž a likvidace rozvodů VZT a chlazení | 1 | kpl | 0 | 0
SŘ | 21 | C-955500009-0 | Likvidace stávajícího nábytku | 1 | kpl | 0 | 0
SŘ | 22 | C-998011002-0 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | 6.2 | t | 0 | 0
|  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
Bourání konstrukcí
SŘ | 23 | C-735000001-0 | Demontáž klima jednotek, zařizovacích předmětů | 1 | kpl | 0 | 0
SŘ | 24 | C-762511863-0 | Demontáž obkladů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku šroubovaných | 85 | m2 | 0 | 0
SŘ | 25 | C-763121811-0 | Demontáž sdk předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | 17.21 | m2 | 0 | 0
SŘ | 26 | C-763131821-0 | Demontáž sdk podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | 18 | m2 | 0 | 0
SŘ | 27 | C-766000001-1 | Drobné bourací a demontážní práce | 12 | hod | 0 | 0
SŘ | 28 | C-766111820-0 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | 21 | m2 | 0 | 0
SŘ | 29 | C-767581802-0 | Demontáž podhledu kazet | 155 | m2 | 0 | 0
SŘ | 30 | C-767581802-0 | Demontáž a zpětná montáž podhledu kazet při vedení nových instalací chodbami | 52 | m2 | 0 | 0
SŘ | 31 | C-767582800-0 | Demontáž roštu podhledu | 155 | m2 | 0 | 0
SŘ | 32 | C-776511820-0 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | 85 | m2 | 0 | 0
SŘ | 33 | C-965042141-0 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | 1.2 | m3 | 0 | 0
SŘ | 34 | C-962031136-0 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | 27 | m2 | 0 | 0
SŘ | 35 | C-962032241-0 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mc | 1.5 | m3 | 0 | 0
SŘ | 36 | C-965081343-1 | Bourání podlah z dlaždic žulových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 | 55 | m2 | 0 | 0
SŘ | 37 | C-968061125-0 | Vyveseni dr.krid. dveri 2m2 | 4 | kus | 0 | 0
SŘ | 38 | C-968062746-0 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2 | 15 | m2 | 0 | 0
SŘ | 39 | C-968072245-0 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | 52 | m2 | 0 | 0
SŘ | 40 | C-968072456-0 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | 2.86 | m2 | 0 | 0
SŘ | 41 | C-974042557-0 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | 36 | m | 0 | 0
SŘ | 42 | C-974042559-0 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm zkd 100 mm š rýhy | 12 | m | 0 | 0
SŘ | 43 | C-978013161-0 | Otlučení vnitřních omítek stěn mv nebo mvc stěn v rozsahu do 50 % | 25 | m2 | 0 | 0
SŘ | 44 | C-977151122-0 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 130 mm do stavebních materiálů | 1.2 | m | 0 | 0
SŘ | 45 | C-970041250-0 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 250 mm do stavebních materiálů | 0.9 | m | 0 | 0
SŘ | 46 | C-920000002-0 | Zakrývání konstrukcí | 65 | m2 | 0 | 0
SŘ | 47 | C-920000003-0 | Demontáž parapetů vč. podpěrné konstrukce | 7.2 | m2 | 0 | 0
SŘ | 48 | C-920000006-0 | Demontáž žaluzií | 55 | m2 | 0 | 0
SŘ | 49 | C-979081111-0 | Odvoz suti na skladku do 1km | 8.5 | t | 0 | 0
SŘ | 50 | C-979081121-0 | Odvoz suti na skladku zkzd.1km | 2 | t | 0 | 0
SŘ | 51 | C-979082111-0 | Vnitrostav.dopr.suti do 10m | 6 | t | 0 | 0
SŘ | 52 | C-979082121-0 | Vnitrostav.dopr.suti zkzd.5m | 2 | t | 0 | 0
SŘ | 53 | C-979098231-0 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | 15 | t | 0 | 0
|  |  | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Izolace tepelné
SŘ | 54 | 622311233 | Zateplovací systém tl.120mm se silikonovou omítkou a výztužnou tkaninou | 16 | m2 | 0 | 0
SŘ | 55 | C-998713102-0 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | 0.073 | t | 0 | 0
|  |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
Izolace proti vodě
SŘ | 56 | C-711113111-0 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí combiflex-ds (systémové zapravení střechy pro osazení ocelových rámů pro klima a VZT jednotku na střechu 2NP pomocí izolačních manžet) | 9.34 | m2 | 0 | 0
|  |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
SDK konstrukce
SŘ | 57 | C-763111414-0 | Sdk příčka tl 50 mm - napojení na hliníková okna | 6 | m2 | 0 | 0
SŘ | 58 | C-763121429-0 | Sdk stěna předsazená tl 112,5 mm profil cw+uw 100 deska 1xh2 12,5 bez ti ei 15 | 9.2 | m2 | 0 | 0
SŘ | 59 | C-763121429-0 | Sdk stěna oblouková r=10,7m, rozměry 5,050x3m včetně náteru a loga | 15.15 | m2 | 0 | 0
SŘ | 60 | C-763000001-0 | SDK výškový rozdíl podhledu z desek plných | 21.6 | m2 | 0 | 0
SŘ | 61 | C-763000001-0 | Montáž SDK opláštění kastlíku 2.NP EI 45DP1 - 2xSDK deska RF+ti tl. 100mm | 8 | m2 | 0 | 0
SŘ | 62 | C-763131411-0 | Sdk podhled desky 1xa 12,5 bez ti dvouvrstvá spodní kce profil cd+ud | 65 | m2 | 0 | 0
SŘ | 63 | C-763135001-0 | Montáž sdk podhledu z desek děrovaných se spárami lepenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů cd+ud | 73 | m2 | 0 | 0
SŘ | 64 | H-590305370-0 | Deska akustická sdk 1200 x 2400 tl. 12,5 big quattro 42 | 73 | m2 | 0 | 0
SŘ | 65 | C-763171211-0 | Montáž revizních dvířek sdk kcí vel. do 0,1 m2 pro podhledy | 5 | kus | 0 | 0
SŘ | 66 | H-590301060-0 | Dvířka revizní stropní sdk d171 tl desky 12,5 mm 40x40 cm | 5 | kus | 0 | 0
SŘ | 67 | C-998763101-0 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | 3.2 | t | 0 | 0
|  |  | SDK konstrukce |  |  |  | 0
Konstrukce truhlářské
SŘ | 68 | C-766000001-0 | Dodávka a montáž dveří dřevených dvoukřídlých plných dýhovaných 800+600/1970 poz. D04 včetně zárubně a kování, samozavírač | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 69 | C-766000002-0 | Dodávka a montáž dveří dřevených plných dyhovaných 900/1970 poz. D05 včetně zárubně a kování, samozavírač | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 70 | C-766000003-0 | Dodávka a montáž parapetních desek š. 250mm | 27.5 | m | 0 | 0
SŘ | 71 | C-766000004-0 | Konferenční židle stohovatelná bez područek (Z5a) | 45 | ks | 0 | 0
SŘ | 72 | C-766000005-0 | Konferenční židle stohovatelná s područkami (Z5b) | 24 | ks | 0 | 0
SŘ | 73 | C-766000006-0 | Stohovatelný stůl se sklopnými nohami 1400/700 (T4a) | 23 | ks | 0 | 0
SŘ | 74 | C-766000007-0 | Samostatně stojící akustický paraván 1200x1420mm | 2 | ks | 0 | 0
SŘ | 75 | C-766000008-0 | Pult mluvčího z DTD s bílým lesklým laminátem 600x600/1150 | 1 | ks | 0 | 0
SŘ | 76 | C-766000010-0 | Posuvná skládací stěna tl. 100mm, Rw 50dB, dvou-bod. Zavěšení, parkování levostranné 5,5x3,1m, dodávka+montáž | 1 | ks | 0 | 0
SŘ | 77 | C-59590779-0 | Dodávka+montáž cetris desek pro zdvojenou podlahu pódia 1.NP tl. 2x16mm | 16.5 | m2 | 0 | 0
SŘ | 78 | C-766000016-0 | Odpodkový hygi koš 5l | 8 | kus | 0 | 0
|  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Kovové doplňkové konstrukce
SŘ | 79 | C-767000001-0 | Dodávka a montáž skleněné stěny 1.NP (SK01) EI45DP3, dveře EI30DP3-C (5,05x2,82m) | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 80 | C-767000002-0 | Dodávka a montáž výkladce 1.NP (SK02), 2x2,95x2,6 | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 81 | C-767000003-0 | Dodávka a montáž výkladce 1.NP (SK03), 1,765x2,6+2,13x2,6 + posuvné dveře s nadsvětlíkem š. 2x0,8m, napojení na EPS+EZS | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 82 | C-767000008-0 | Rám 1.NP (Z02) | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 83 | C-767000008-0 | Rám 1.NP (Z03) | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 84 | C-767000008-0 | Rám 2.NP (Z02) | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 85 | C-767000008-0 | Rám 2.NP (Z03) | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 86 | C-767000014-0 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro skleněnou stěnu 1.NP včetně akustického přeslechu(Z01) | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 87 | C-767000015-0 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro mobilní stěnu 2.NP včetně akustického přeslechu EI40DP1(Z01) | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 88 | C-998767102-0 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 12 m | 1.8 | t | 0 | 0
|  |  | Kovové doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
Podlahy keramické
SŘ | 89 | C-775000002-0 | Položení dlažby keramické | 39 | m2 | 0 | 0
SŘ | 90 | H-45689111-0 | Dodávka dlažby keramické 1200x600 a 1200x300mm | 45 | m2 | 0 | 0
SŘ | 91 | C-775000005-0 | Vyrovnání podkladu pod keram. dlažbu | 39 | m2 | 0 | 0
|  |  | Podlahy keramické |  |  |  | 0
Podlahy povlakové
SŘ | 92 | C-775429121-0 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | 11 | m | 0 | 0
SŘ | 93 | H-553431100-0 | Hliníkový přechodový profil 30 stříbro | 11 | m | 0 | 0
SŘ | 94 | C-776521230-0 | Lepení čtverců kobercových podlah včetně lepidla | 65 | m2 | 0 | 0
SŘ | 95 | C-776491111-0 | Dodávka+montáž hliníkové soklové lišty | 59 | m | 0 | 0
SŘ | 96 | C-776590100-0 | úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | 138 | m2 | 0 | 0
SŘ | 97 | C-776990110-0 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 mpa | 65 | m2 | 0 | 0
|  |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
Obklady stěn
SŘ | 98 | C-766000009-0 | Stěnový akustický obklad | 7.7 | m2 | 0 | 0
|  |  | Obklady stěn |  |  |  | 0
Nátěry
SŘ | 99 | C-783225100-0 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email - zárubně | 15.5 | m2 | 0 | 0
|  |  | Nátěry |  |  |  | 0
Malby
SŘ | 100 | C-784000001-0 | Oškrábání maleb stěn a stropů | 72 | m2 | 0 | 0
SŘ | 101 | C-784000002-0 | Penetrace | 365 | m2 | 0 | 0
SŘ | 102 | C-784221101-0 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m včetně nátěrů loga dle výkresů interieru | 365 | m2 | 0 | 0
|  |  | Malby |  |  |  | 0
Požárně bezpečnostní řešení stavby
SŘ | 103 | C-955500001-0 | Dodávka a montáž PHP | 1 | kus | 0 | 0
SŘ | 104 | C-955500002-0 | Dodávka a montáž protipožární ucpávky EI45 pomocí těsnícího tmelu | 5 | kus | 0 | 0
SŘ | 105 | C-955500002-0 | Dodávka a montáž protipožární ucpávky VZT potrubí EI45 | 4 | kus | 0 | 0
|  |  | Požárně bezpečnostní řešení stavby |  |  |  | 0
TZB
| 106 |  | ÚT | 1 | kpl | 0 | 0
| 107 |  | VZT | 1 | kpl | 0 | 0
| 108 |  | CHL+ZTI | 1 | kpl | 0 | 0
| 109 |  | ENN | 1 | kpl | 0 | 0
| 110 |  | AV | 1 | kpl | 0 | 0
| 111 |  | SK | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | TZB |  |  |  | 0
Ostatní dodavatelem specifikované položky

## UT
Název | Množství | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
Otopná tělesa
Samostojný konvektor vybavený termoelektrickým generátorem bez nutnosti přívodu elektrické energie š.156 x v.308 x d.2000mm, provedení těla stříbrné, mřížka stříbrná | 6 | ks | 0 | 0
Termostatická kapalinová hlavice, stříbrná | 6 | ks | 0 | 0
Potrubí
Potrubí Cu Supersan 15x1 | 10 | m | 0 | 0
Potrubí Cu Supersan 18x1 | 2.5 | m | 0 | 0
Tepelní izolace
PE hr. 20 mm; d = 15 mm | 10 | m | 0 | 0
PE hr. 20 mm; d = 18 mm | 2.5 | m | 0 | 0
Tvarovky, spojky, redukce, kolena
Koleno 90° Cu 15 | 24 | ks | 0 | 0
Nátrubek Cu 15 | 8 | ks | 0 | 0
Přechod CU 15 x 1/2´ vně | 12 | ks | 0 | 0
Přechod CU 18 x 3/4´ vně | 6 | ks | 0 | 0
Nadoblouk Cu 15 | 6 | ks | 0 | 0
T-kus redukovaný 15 x 18 x 15 | 12 | ks | 0 | 0
Armatury a ostatní materiál
Zaslepení stávajících rozvodů po odstranění stávajícíh ocelových těles, zaslepení bude provedeno zavařením. Potrubí 3/4´. | 16 | ks | 0 | 0
Napojení nových rozvodů UT na stávající ocelové, včetně jeho úpravy | 12 | hod | 0 | 0
Provedení a zapravení drážek v podlaze | 10 | mb | 0 | 0
Napojení otopných těles na nové rozvody | 12 | hod | 0 | 0
Kotvící prvky | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
Drobný spojovací materiál, rozbočky, kolena, příruby, čistící kusy, apod. | 1 | kpl | 0 | 0
Ošetřující přípravek | 1 | ks | 0 | 0
Zkouška těsnosti a proplach systému | 1 | kpl | 0 | 0
Realizační projektová dokumentace, včetně výpočtu tlakových ztrát | 1 | kpl | 0 | 0
Protokol o shodě, předávací dok., projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
Cena celkem
Celková cena |  |  |  | 0
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Všechny výrobky viditelné v interiéru musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

## VZT
Kapitola | Výkaz materiálu VZT PCR Praha 7
1 | VZT jednotka - specifikace
| Číslo položky | Název |  | Technická data |  | [ks] | Kč/ks |  | Kč celkem
| Zař.č.1 | VZT jednotka vertikální venkovní, bude sestavena z těchto částí: rekuperační výměník účinnost až 93%, EC motory, přívodní a odvodní filtry s manometry. Jednotka bude s vlastní autonomní regulací. Regulace bude zajištěna dálkovým digitálním ovladačem s ýdenním časovačem. Dvojitá izolace tl. 50mm, Rth do 1,2m2K/W. |  | Vp=750m3/h, Vo=750m3/h, ex. tlaková ztráta 125Pa, 1~/230V/50Hz, max. příkon EC motorů 2x175W, max. proud 1,3A, elektrický ohřívač vzduchu vestavěný do jednotky - na 1~/230V50Hz, topný výkon 1,4kW. Velikost jednotky v.880 x š.1600 x h.660mm o hmotnosti 155kg |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Konzola žárově pozinkovaná z profilů 50/50/2,5, pro osazení jednotky, kotvení. |  | Velikost v.300 x š.1600 x h.660mm. |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Silent bloky |  | Tlumící podložky pod klimatizační jednotku |  | 4 | 0 |  | 0
| Zař.č.2 | VZT jednotka hotizontální venkovní, bude sestavena z těchto částí: rekuperační výměník účinnost až 93%, EC motory, přívodní a odvodní filtry s manometry. Jednotka bude s vlastní autonomní regulací. Regulace bude zajištěna dálkovým digitálním ovladačem s ýdenním časovačem. Dvojitá izolace tl. 50mm, Rth do 1,2m2K/W. |  | Vp=800m3/h, Vo=800m3/h, ex. tlaková ztráta 105Pa, 1~/230V/50Hz, max. příkon EC motorů 2x175W, max. proud 1,3A, elektrický ohřívač vzduchu vestavěný do jednotky - na 1~/230V50Hz, topný výkon 1,4kW. Velikost jednotky v.395 x š.1485 x h.1140mm o hmotnosti 150kg |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Konzola žárově pozinkovaná z profilů 50/50/2,5, pro osazení jednotky, kotvení. |  | Velikost v.300 x š.5440 x h.1140mm. |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Silent bloky |  | Tlumící podložky pod klimatizační jednotku |  | 4 | 0 |  | 0
|  | Kanálové čidlo CO2 |  | Vloženo do odtahového VZT potrubí |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Seznam částí
| Číslo položky | Název | Typ | Technická data | Výrobce/kód | [ks] | Kč/ks |  | Kč celkem
| 1.0 | Přívodní/odtahový větrací hliníková mřížka | Profilace 28mm, sklon 0°. včetně upevňovacího rámečku. regulace průtoku pomocí protiběžných lamel a svislými jednotlivě nastavitelnými lamelami | Velikost 525x125mm. |  | 8 | 0 |  | 0
| 2.0 | Anemostat odtahový čtvercový včetně pelnum boxu s klapkou | Boční napojení na plenum box, regulační klapka s testovacím přípojením a těsněním. | Velikost 300x300x250mm, připojení na ∅160mm. odstín bílý ral 9010. |  | 4 | 0 |  | 0
| 2.21 | Anemostat přívodní čtvercový včetně pelnum boxu s klapkou | Boční napojení na plenum box, regulační klapka s testovacím přípojením a těsněním. | Velikost 500x500x300mm, připojení na ∅200mm. odstín bílý ral 9010. |  | 2 | 0 |  | 0
| 2.19 | Výfukový/sací díl kruhový | 250,1-pozink,2-se středním tahokovem cca 20mm RAL |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 1.8 | Výfukový/sací díl kruhový | 250,1-pozink,2-se středním tahokovem cca 20mm RAL | Výfukový díl kruhový |  | 2 | 0 |  | 0
| 2.20 | Čtyřhranná klapka se servopohonem s havarijní funkcí | 300x200,0,0,0 | Pohon 4Nm, 230V |  | 2 | 0 |  | 0
| 1.10 | Čtyřhranná klapka se servopohonem s havarijní funkcí | 450x250,0,0,0 | Pohon 4Nm, 230V |  | 2 | 0 |  | 0
| 2.18 | Pružná vložka kruhová | ø250,1-pozink,1-s přírubou,1-do teplot -25 až +70°C | Pružná vložka kruhová |  | 4 | 0 |  | 0
| 1.6 | Pružná vložka kruhová | ø250,1-pozink,1-s přírubou,1-do teplot -25 až +70°C | Pružná vložka kruhová |  | 4 | 0 |  | 0
| 2.16 | Tlumič hluku kruhový | d250-1000mm | 12,6kg |  | 4 | 0 |  | 0
| 1.5 | Tlumič hluku kruhový | d250-1000mm | 12,6kg |  | 4 | 0 |  | 0
3 | Potrubí a tvarovky-podrobný výpis
| Pozice | Název | Rozměry | Materiál | Plocha [m²] | Délka [m] | Ks | Kč/[m] | Kč celkem
| 1.1 | Spiro-přímá trouba | ø250/997 | Pozink. plech | 1.76 | 1.99 | 2 | 0 | 0
| 1.2 | Spiro-oblouk | ø250/R250,90° | Pozink. plech | 2.46 | 0.39 | 8 | 0 | 0
| 1.3 | Spiro-přímá trouba | ø250/330 | Pozink. plech | 1.07 | 0.99 | 3 | 0 | 0
| 1.4 | Spiro-přímá trouba | ø250/400 | Pozink. plech | 0.82 | 0.8 | 2 | 0 | 0
| 1.7 | Symetrický přechod na spiro | 250x400-ø250/100 | Pozink. plech | 0.92 | 0.1 | 4 | 0 | 0
| 1.9 | Spiro-přímá trouba | ø250/1000 | Pozink. plech | 0.88 | 1 | 1 | 0 | 0
| 1.11 | Spiro-přímá trouba | ø250/634 | Pozink. plech | 0.6 | 0.63 | 1 | 0 | 0
| 1.12 | Spiro-odskok oblouk+přímý kus+oblouk | 2xø250,R250/288,30° | Pozink. plech | 116.92 | 0.55 | 1 | 0 | 0
| 1.13 | Spiro-přímá trouba | ø225/851 | Pozink. plech | 1.36 | 1.7 | 2 | 0 | 0
| 1.14 | Spiro-přímá trouba | ø250/2065 | Pozink. plech | 1.72 | 2.06 | 2 | 0 | 0
| 1.15 | Spiro-přímá trouba | ø225/2325 | Pozink. plech | 1.72 | 2.33 | 1 | 0 | 0
| 1.16 | Spiro-přímá trouba | ø160/1562 | Pozink. plech | 1.65 | 3.12 | 2 | 0 | 0
| 1.17 | Spiro-oboustranná odbočka s přechodem | ø250-ø225-ø160/240,160 | Pozink. plech | 0.34 |  | 1 | 0 | 0
| 1.18 | Spiro-jednostranná odbočka 90° | ø160-ø160-ø225/450 | Pozink. plech | 0.77 | 0.45 | 3 | 0 | 0
| 1.20 | Spiro-přímá trouba | ø160/2000 | Pozink. plech | 2.09 | 4 | 2 | 0 | 0
| 1.21 | Symetrický přechod na spiro | 500x100-ø160/200 | Pozink. plech | 2.21 | 0.2 | 6 | 0 | 0
| 1.22 | Spiro-jednostranná odbočka 90° | ø225-ø225-ø250/500 | Pozink. plech | 0.38 | 0.5 | 1 | 0 | 0
| 1.23 | Spiro-přímá trouba | ø250/2000 | Pozink. plech | 3.34 | 4 | 2 | 0 | 0
| 1.24 | Spiro-oblouk | ø250/R250,90° | Pozink. plech | 1.23 | 0.39 | 4 | 0 | 0
| 1.25 | Spiro-přímá trouba | ø250/1878 | Pozink. plech | 1.57 | 1.88 | 1 | 0 | 0
| 1.26 | Spiro-přímá trouba | ø250/1497 | Pozink. plech | 1.27 | 1.5 | 1 | 0 | 0
| 1.27 | Spiro-přímá trouba | ø250/507 | Pozink. plech | 0.5 | 0.51 | 1 | 0 | 0
| 1.28 | Spiro-přímá trouba | ø250/907 | Pozink. plech | 0.81 | 0.91 | 1 | 0 | 0
| 2.1 | Spiro-přímá trouba | ø160/1083 | Pozink. plech | 1.17 | 2.17 | 2 | 0 | 0
| 2.2 | Spiro-oblouk | ø160/R160,90° | Pozink. plech | 0.25 | 0.25 | 2 | 0 | 0
| 2.3 | Spiro-přímá trouba | ø160/2000 | Pozink. plech | 2.09 | 4 | 2 | 0 | 0
| 2.4 | Spiro-přímá trouba | ø225/1540 | Pozink. plech | 1.17 | 1.54 | 1 | 0 | 0
| 2.5 | Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 | ø225-ø160-ø160/250 | Pozink. plech | 1.7 | 0.25 | 2 | 0 | 0
| 2.6 | Spiro-přímá trouba | ø200/975 | Pozink. plech | 0.68 | 0.97 | 1 | 0 | 0
| 2.7 | Spiro-oblouk | ø200/R200,90° | Pozink. plech | 0.39 | 0.31 | 2 | 0 | 0
| 2.8 | Spiro-jednostranná odbočka 90° | ø200-ø200-ø250/500 | Pozink. plech | 0.34 | 0.5 | 1 | 0 | 0
| 2.9 | Spiro-přímá trouba | ø200/2000 | Pozink. plech | 1.32 | 2 | 1 | 0 | 0
| 2.10 | Spiro-přímá trouba | ø225/2000 | Pozink. plech | 2.98 | 4 | 2 | 0 | 0
| 2.11 | Spiro-jednostranná odbočka 90° | ø225-ø225-ø250/500 | Pozink. plech | 0.38 | 0.5 | 1 | 0 | 0
| 2.12 | Spiro-přímá trouba | ø200/1975 | Pozink. plech | 1.3 | 1.97 | 1 | 0 | 0
| 2.13 | Spiro-přímá trouba | ø225/540 | Pozink. plech | 0.46 | 0.54 | 1 | 0 | 0
| 2.14 | Spiro-přímá trouba | ø250/1213 | Pozink. plech | 1.05 | 1.21 | 1 | 0 | 0
| 2.15 | Spiro-oblouk | ø250/R250,90° | Pozink. plech | 1.23 | 0.39 | 4 | 0 | 0
| 2.17 | Symetrický přechod na spiro | 300x200-ø250/200 | Pozink. plech | 1.6 | 0.2 | 4 | 0 | 0
4 | Flexo potrubí izolované
| Pozice | Název | Tloušťka | Materiál | Plocha [m²] | Délka [m] | Ks | Kč/[m] | Kč celkem
|  | Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. | 160 |  |  | 8.5 |  | 0 | 0
|  | Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. | 200 |  |  | 6.7 |  | 0 | 0
5 | Izolace potrubí
| Pozice | Název | Tloušťka | Materiál | Plocha [m²] | Délka [m] | Ks | Kč/[m2] | Kč celkem
|  | Lehká lamelová rohož ze skelného vlákna na hliníkové fólii | 30 | Jednosměrná orientace vláken v lamelách, které jsou přilepeny kolmo k nosnému podkladu z vyztužené hliníkové fólie, Nejvyšší provozní teplota: 250 °C. Reakce na oheň: A2-s1, d0. Hydrofobizováno. | 155.01 |  |  | 0 | 0
|  | Lehká lamelová rohož ze skelného vlákna na hliníkové fólii | 100 | Jednosměrná orientace vláken v lamelách, které jsou přilepeny kolmo k nosnému podkladu z vyztužené hliníkové fólie, Nejvyšší provozní teplota: 250 °C. Reakce na oheň: A2-s1, d0. Hydrofobizováno. | 42.39 |  |  | 0 | 0
|  | Oplechování VZT potrubí | 0.8 | Plech TiZn | 42.39 |  |  | 0 | 0
6 | Kondenzační potrubí a prvky ZTI
| Pozice | Název | Podrobnosti | Specifikace | Výrobce/kód | Jednotka | - | Kč/[m] KS | Kč celkem
|  | Napojení VZT jednotky na kondenzátní kanalizaci |  |  |  | h | 3 | 0 | 0
|  | Kondenzátní kanalizace | DN50 | Včetně umístění topného kabelu 10W/m a tepelné izolace z minerálních vláken s Al fólií tl. min.65mm |  | mb | 14 | 0 | 0
|  | Revize těsnosti, včetně protokolu |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Zařízení společné
| Název |  | Podrobnosti | Specifikace | Výrobce/kód | [kpl] |  | Kč/[kpl] | Kč celkem
| Montáž (a pomocný materiál všech prvků VZT) |  | Objímky, spojky, spony, montážní příslušenství | Včetně prvků pro svěšení |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů |  | Lešení, zdvihací plošina, jeřáb | Vyložení jeřábu cca 25m, převýšení cca 20m, tíha břemene max 400kg (VZT jednotka 150+balení) |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Doprava (odhad), včetně záboru |  |  |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Vyregulování zařízení VZT jednotek |  |  |  |  | 10 | h | 0 | 0
| Vyregulování potrubí a koncových elemetnů |  |  |  |  | 15 | h | 0 | 0
| Vypracování protokolů |  |  |  |  | 2 | h | 0 | 0
| Měření hlučnosti (VZT a chlazení) |  | Autorizované | Interiér / Exteriér |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Vypracování protokolu |  |  |  |  | 2 | h | 0 | 0
| Příprava na komplexní vyzkoušení |  |  |  |  | 2 | h | 0 | 0
| Kompletní vyzkoušení zařízení |  | Včetně zaškolení obsluhy |  |  | 4 | h | 0 | 0
| Vypracování protokolu |  |  |  |  | 2 | h | 0 | 0
| Zpracování dodavatelské dokumentace a montážní dokumentace |  |  |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení a kompletní předávací dokumentace, včetně protokolů |  |  |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Celková cena | [7 empty] | 0
Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (zařizovací předměty, baterie, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

## CHL+ZTI
Kapitola | Výkaz materiálu chlazení PCR Praha 7
1 | Chlazení - zařízení č.3
| Název |  | Podrobnosti | Specifikace | Výrobce/kód | [ks] | Kč/[ks] | Kč celkem
| Venkovní kompresorová jednotka s invertorem VRV IV, jednotka se zdokonalenou úsporou energie (ovládání variabilní teploty chladiva) |  | Hmotnost jednotky 240kg, velikost v.1685 x š.930 x h.765mm. Předplněné chladivo 6kg. | Qchl= 28kW, Qt=28kW, průtok vzduchu 175m3/min, 3~/400V/50Hz, provoz. proud 14A, příkon 7,38kW, jištění C 25A, EER 7,2W/W, COP 4,2W/W. |  | 1 | 0 | 0
| Kazetová jednotka s kruhovým výdechem |  | Jednotka vybavena čerpadlem kondenzátu. | Qchl= 14kW, Qt=16kW, průtok vzduchu 19,9-33m3/min, 1~/230V/50Hz, provoz. proud 0,6A, příkon 0,186kW |  | 1 | 0 | 0
| Bílý dekoračním panelem k jednotce |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Dálkový ovladač |  | Kabelový, digitální, včetně propojovacího kabelu | Ovladač s plnotextovým rozhraním a podsvícením |  | 1 | 0 | 0
| Centrální ovladač s týdenním časovačem |  | Centrální dálkový ovladač - poskytuje individuální řízení 64 skupin (zón) vnitřních jednotek , kabelový, digitální | včetně propojovacího kabelu bude umístěn do prostoru vrátnice objektu |  | 1 | 0 | 0
| PCB deska pro vyhřívání spodní desky VRV IV tepelného čerpadla. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Vyhřívání spodní desky venkovní jednotky systému VRV IV |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Konzola žárově pozinkovaná z profilů 50/50/2,5, pro osazení jednotky, kotvení. |  |  | Velikost v.300 x š.930 x h.765mm. |  | 1 | 0 | 0
| Silent bloky |  | Tlumící podložky pod klimatizační jednotku |  |  | 4 | 0 | 0
| Sada s rozbočkou refnet |  | Pro rozbočení potrubí | 9,5x22,2-9,5x15,9-9,5x19,1 |  | 1 | 0 | 0
| Přepínač chlazení/topení včetně propojení regulace |  | Komunikační karta napojena na venkovní jednotku. PCB deska s kontakty A-B-C pro přepínání režimů chlazení/topení pro venkovní jednotky. Mechanický přepínač chlazení/topení |  |  | 1 | 0 | 0
| Adaptér externího řízení blokace chlazení/topení |  | Teplotní čidlo umístěno na přívodní potrubí UT do briefingové místnosti, přes stykač vysílán signál | Montážní deska pro instalaci do venkovní jednotky. |  | 1 | 0 | 0
| Montáž a kotvení jednotek, zkouška těsnosti, předávací protokoly, zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | Chlazení - zařízení č.4
| Název |  | Podrobnosti | Specifikace | Výrobce/kód | [ks] | Kč/[ks] | Kč celkem
| Venkovní kompresorová jednotka s invertorem VRV IV, jednotka se zdokonalenou úsporou energie (ovládání variabilní teploty chladiva) |  | Hmotnost jednotky 240kg, velikost v.1685 x š.930 x h.765mm. Předplněné chladivo 5,9kg. | Qchl= 22,4kW, Qt=22,4kW, průtok vzduchu 162m3/min, 3~/400V/50Hz, provoz. proud 7,2A, příkon 5,5kW, jištění C 20A, EER 7,53W/W, COP 4,54W/W. |  | 1 | 0 | 0
| Kazetová jednotka s kruhovým výdechem |  | Jednotka vybavena čerpadlem kondenzátu. | Qchl= 11,2kW, Qt=11,2kW, průtok vzduchu 12,3-26,5m3/min, 1~/230V/50Hz, provoz. proud 0,8A, příkon 0,115kW |  | 2 | 0 | 0
| Bílý dekoračním panelem k jednotce |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Dálkový ovladač |  | Kabelový, digitální, včetně propojovacího kabelu | Ovladač s plnotextovým rozhraním a podsvícením |  | 2 | 0 | 0
| PCB deska pro vyhřívání spodní desky VRV IV tepelného čerpadla. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Vyhřívání spodní desky venkovní jednotky systému VRV IV |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Konzola žárově pozinkovaná z profilů 50/50/2,5, pro osazení jednotky, kotvení. |  |  | Velikost v.300 x š.930 x h.765mm. |  | 1 | 0 | 0
| Silent bloky |  | Tlumící podložky pod klimatizační jednotku |  |  | 4 | 0 | 0
| Přepínač chlazení/topení včetně propojení regulace |  | Komunikační karta napojena na venkovní jednotku. PCB deska s kontakty A-B-C pro přepínání režimů chlazení/topení pro venkovní jednotky. Mechanický přepínač chlazení/topení |  |  | 1 | 0 | 0
| Adaptér externího řízení blokace chlazení/topení |  | Teplotní čidlo umístěno na přívodní potrubí UT do briefingové místnosti, přes stykač vysílán signál | Montážní deska pro instalaci do venkovní jednotky. |  | 1 | 0 | 0
| Montáž a kotvení jednotek, zkouška těsnosti, předávací protokoly, zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
3 | Potrubí měděné izolované parotěsnou tepelnou izolací
| Pozice | Název | Podrobnosti | Izolace | Výrobce/kód | Délka [m] | Kč/[m] | Kč celkem
|  | Potrubí 9,5 | Cu potrubí | Syntetický kaučuk s uzavřenou komůrkovou strukturou |  | 23.5 | 0 | 0
|  | Potrubí 15,9 | Cu potrubí | Syntetický kaučuk s uzavřenou komůrkovou strukturou |  | 8 | 0 | 0
|  | Potrubí 19,1 | Cu potrubí | Syntetický kaučuk s uzavřenou komůrkovou strukturou |  | 7 | 0 | 0
|  | Potrubí 22,2 | Cu potrubí | Syntetický kaučuk s uzavřenou komůrkovou strukturou |  | 8.5 | 0 | 0
4 | Kondenzační potrubí a prvky ZTI
| Pozice | Název | Podrobnosti | Specifikace | Jednotka | - | Kč/[m] KS | Kč celkem
|  | Napojení vnitřních klima jednotek na kondenzátní kanalizaci |  |  | ks | 3 | 0 | 0
|  | Kondenzátní kanalizace, tlaková | DN32 | Vedeno v podhledu | mb | 24 | 0 | 0
|  | Sifon dřezový s bočním přítokem |  |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Vytvoření stěnové drážky | Pro potrubí DN32, včetně zpětného zapravení |  | mb | 18 | 0 | 0
|  | Přečerpávací čerpadlo kondenzátu se snímačem hladiny v rezervoáru. | Spínání hladinou, alarm, možnost blokace provozu chlazení. | Malé silné čerpadlo pro odčerpávání většího množství kondenzované kapaliny. Výkon 14l/h, výtlak 8m, sání 7m, 67/58/158 + rezervoár. | ks | 2 | 0 | 0
|  | Napojení kondenzátní kanalizace na stávající splaškovou kanalizaci | DN32 |  | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Revize těsnosti, včetně protokolu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zařízení společné
| Název |  | Podrobnosti | Specifikace | Výrobce/kód | [kpl] | Kč/[kpl] | Kč celkem
| Doplnění chladiva |  | R410A |  |  | 2.9 | 0 | 0
| Doprava (odhad) |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Příprava na komplexní vyzkoušení |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Kompletní vyzkoušení zařízení |  | Včetně zaškolení obsluhy |  |  | 2 | 0 | 0
| Vypracování protokolu |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení, kniha chladiva a kompletní předávací dokumentace, včetně protokolů |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
6 | Celková cena | [6 empty] | 0

## ENN
SPECIFIKACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY
| Akce: | Stavební úpravy briefingové místn. a konferenčního sálu -Policejní prezidium Praha 7
| Stupeň: | Prováděcí projekt silových rozvodů
| Datum: | 08_2014
číslo |  |  |  |  | cena
položky | pozice | popis | počet | jednotka | jednotková | celkem
montážní materiál
dozbrojení stáv. hlavního rozvaděče
1 |  | jistič deion OEZ Letohrad BC160NT305-40-L 40A | 1 | ks | 0 | 0
2 |  | dtto, ale 63A - BC160NT305-63-L | 1 | ks | 0 | 0
rozvodnice "RS1"
3 |  | typ a provedení viz v.č. D.4g.3 | 1 | kpl | 0 | 0
4 |  | hlavní vypínač 3x63A BZ900263, 3-pól. | 1 | ks | 0 | 0
5 |  | vypínač 4-pól., 4x63A - BZ900264 | 1 | ks | 0 | 0
6 |  | svodič přepětí typu "2" DEHNguard M TNS CI 275, k.č. 952401, s předjištěním, 4TE | 1 | ks | 0 | 0
7 |  | 3-pól. jistič B25/3 | 1 | ks | 0 | 0
8 |  | jistič C16/1 | 1 | ks | 0 | 0
9 |  | B16/1 | 8 | ks | 0 | 0
10 |  | B10/1 | 16 | ks | 0 | 0
11 |  | páčkový spínač 16A BZ106010 | 2 | ks | 0 | 0
12 |  | 4-pól. proudový chránič řady FI-H 40A/30mA "G", BD524103 | 1 | ks | 0 | 0
13 |  | 2-pól. chránič/jistič typu BOLF, B10/30mA | 2 | ks | 0 | 0
14 |  | výstupní svorky na lištu | 1 | kpl | 0 | 0
15 |  | zákryty svorek a volných výřezů | 1 | kpl | 0 | 0
rozvodnice "RS2"
16 |  | typ a provedení dle v.č. D.4g.4 | 1 | kpl | 0 | 0
17 |  | hlavní vypínač 3x63A BZ900263 | 1 | ks | 0 | 0
18 |  | 4-pól. vypínač 4x63A BZ900264 | 1 | ks | 0 | 0
19 |  | svodič přepětí typu "2" DEHNguard M TNS CI 275, k.č. 952401 s předjištěním | 1 | ks | 0 | 0
20 |  | 3-pól. jistič B20/3 | 1 | ks | 0 | 0
21 |  | jistič C16/1 | 1 | ks | 0 | 0
22 |  | B16/1 | 6 | ks | 0 | 0
23 |  | B10/1 | 15 | ks | 0 | 0
24 |  | páčkový spínač 16A BZ106010 | 2 | ks | 0 | 0
25 |  | 2-pól. chránič/jistič řady BOLF, B16/30mA | 2 | ks | 0 | 0
26 |  | výstupní svorky na lištu | 1 | kpl | 0 | 0
27 |  | zákryty volných výřezů a svorek | 1 | kpl | 0 | 0
montážní materiál
28 |  | ekvipotenciální svorkovnice EPS2 v kr. KO125E - zapuštěné po víčko | 2 | ks | 0 | 0
29 |  | dtto, ale pouze povrchová EPS2 s krytem | 1 | ks | 0 | 0
30 |  | kabel CYKY-J 5x25 | 50 | m | 0 | 0
31 |  | CYKY-J 5x16 | 55 | m | 0 | 0
32 |  | CYKY-J 5x6 | 10 | m | 0 | 0
33 |  | CYKY-J 3x4 | 30 | m | 0 | 0
34 |  | CYKY-J 5x4 | 16 | m | 0 | 0
35 |  | samoregulační topný kabel - 10W/1m délky při 10 st. C, např. "devi-pipeguard" DE-VI | 16 | m | 0 | 0
36 |  | CYKY-J 5x1,5 | 42 | m | 0 | 0
37 |  | CYKY-J 3x1,5 | 430 | m | 0 | 0
38 |  | CYKY-O 3x1,5 | 30 | m | 0 | 0
39 |  | CYKY-O 2x1,5 | 25 | m | 0 | 0
40 |  | CYKY-J 3x2,5 | 190 | m | 0 | 0
41 |  | vodič CY25 žlzel. - "E" | 60 | m | 0 | 0
42 |  | vodič CY16 žlzel. - cca | 80 | m | 0 | 0
43 |  | dtto, ale CY10 | 12 | m | 0 | 0
44 |  | elektroinstalační kanál pro uložení napájecích kabelů z HR do nových rozvodnic -v chodbách, "EKD 80x40HF, kompl. vč příslušenství | 80 | m | 0 | 0
45 |  | drátěný rošt pro hlavní trasy v podhledech KOPOS - DZ 60x200, kompl. | 30 | m | 0 | 0
46 |  | zásuvka 16A bílá, osazená v SDK podhl. | 8 | ks | 0 | 0
47 |  | dtto, ale pod omítkou, kompl. | 4 | ks | 0 | 0
48 |  | 2-zásuvka s pootočenou horní dutinkou, 16A | 15 | ks | 0 | 0
49 |  | zásuvka 16A řady Profil 45 do podlahových krabic KOPOBOX - dod. SLP | 35 | ks | 0 | 0
50 |  | dtto, ale s integr. svodičem typu "3" s akustickou signalizací poruchy | 7 | ks | 0 | 0
|  | vždy 1. zásuvka ve směru napájení |  |  | 0 | 0
51 |  | spínač 1-pól., 10A bílý | 7 | ks | 0 | 0
52 |  | střídavý přepínač bílý | 4 | ks | 0 | 0
53 |  | křížový přepínač " | 2 | ks | 0 | 0
54 |  | odbočná krabice v krytí IP66 s nerez. Šroubky KSK 80 - přechod CYKY na topné kabely | 2 | ks | 0 | 0
55 |  | krabice přístrojová hluboká -dle konstr. instal. | 40 | ks | 0 | 0
56 |  | krabice odbočná hluboká -dle konstrukce osazení | 20 | ks | 0 | 0
přípravné a dokončovací práce
57 |  | Drážky pro kabely, včetně zaomítání | 1 | kpl | 0 | 0
58 |  | Revize elektro 3x | 1 | kpl | 0 | 0
59 |  | Protokol o shodě a předávací dok. | 1 | kpl | 0 | 0
60 |  | Montáže-doprava a přesun materiálu na stavbě | 1 | kpl | 0 | 0
61 |  | Měření intenzity osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0
62 |  | Drobný spojovací material | 1 | kpl | 0 | 0
0
|  | svítidla, dodávka + montáž |  |  |  | 0
63 | "L1" | vestavěné liniové v podhledu - 1.NP | 8 | ks | 0 | 0
64 |  | dtto, ve 2.NP | 18 | ks | 0 | 0
65 | "L2" | závěsné svítidlo (1.NP) | 3 | ks | 0 | 0
66 | "L3" | zapuštěné, bodové směrovatelné (2.NP) | 4 | ks | 0 | 0
67 | "L4" | vestavěné bezpečnostní-osvětl.únikové cesty | 3 | ks | 0 | 0
68 | "L5" | antipanické -"- | 3 | ks | 0 | 0
69 | "L6" | svěšená tabulka NEVSTUPOVAT | 1 | ks | 0 | 0
70 | "L10" | zavěšený deskový LED reflektor (1.NP) | 3 | ks | 0 | 0
71 | "N01" | nouzové LED s piktogramem | 3 | ks | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
vypracoval : ing. Josef Mikeš

## AV
Policejní prezidium České republiky
AV - audio/ video technika
č.p. | Název | Množství | m.j. | j.c. | cena celkem
Briefingová místnost 1.NP
Zařízení
1 | projektor FULL HD 1920x1080, 3D | 1 | ks | 0 | 0
2 | univerzální držák projektoru 23 - 114cm | 1 | ks | 0 | 0
3 | projekční plátno elektrické 4:3, dálkové a ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0
4 | televize LED 50" FULL HD, 400Hz | 1 | ks | 0 | 0
5 | držák televize na stěnu - odstup 14 - 60 cm, nosnost 70kg | 1 | ks | 0 | 0
6 | 10m propojovací kabel HDMI/HDMI HIGH SPEED , 3D | 2 | ks | 0 | 0
7 | 10m propojovací kabel DVI/DVI stíněný | 2 | ks | 0 | 0
8 | 10m propojovací kabel VGA/VGA stíněný | 2 | ks | 0 | 0
9 | 10m propojovací kabel AUDIO/VIDEO 3xCINCH/3x CINCH | 2 | ks | 0 | 0
10 | reproduktorové bedny pasivní 150W, 6 Ohmů, bílé | 4 | ks | 0 | 0
11 | držák reproduktorů na stěnu čelisťový | 4 | ks | 0 | 0
1 | elektronická úřední deska LCD 32" dotyková přes výlohu | 1 | ks | 0 | 0
včetně PC, SW a montáže
Kabelová část
1 | kabel reproduktorový 2x2,5m2 | 120 | m | 0 | 0
2 | trubka ohebná PVC 16 | 12 | m | 0 | 0
3 | krabice KO68 s víčkem pod omítku | 6 | ks | 0 | 0
4 | spojový materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Ostatní
1 | Zapojení AV | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Montáž zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Montáž kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Stavební přípomoci | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Náklady na dopravu, přesun materiálu, rezerva | 1 | kpl | 0 | 0
Konferenční sál 2.NP
1 | projektor FULL HD 1920x1080, 3D | 2 | ks | 0 | 0
2 | univerzální držák projektoru 25 - 115cm | 2 | ks | 0 | 0
3 | projekční plátno elektrické, dálkové a ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0
4 | 10m propojovací kabel HDMI/HDMI HIGH SPEED , 3D | 2 | ks | 0 | 0
5 | 10m propojovací kabel DVI/DVI stíněný | 2 | ks | 0 | 0
6 | 10m propojovací kabel VGA/VGA stíněný | 2 | ks | 0 | 0
7 | 10m propojovací kabel AUDIO/VIDEO 3xCINCH/3x CINCH | 2 | ks | 0 | 0
8 | reproduktorové bedny pasivní 150W, 6 Ohmů, bílé | 4 | ks | 0 | 0
9 | držák reproduktorů na stěnu čelisťový | 4 | ks | 0 | 0
Kabelová část
1 | kabel reproduktorový 2x2,5m2 | 70 | m | 0 | 0
2 | trubka ohebná PVC 16 | 12 | m | 0 | 0
3 | krabice KO68 s víčkem pod omítku | 8 | ks | 0 | 0
4 | spojový materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Ostatní
1 | Zapojení AV | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Montáž zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Montáž kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Stavební přípomoci | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Náklady na dopravu, přesun materiálu, rezerva | 1 | kpl | 0 | 0
| Cena za AV bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Cena celkem za AV s DPH |  |  |  | 0

## SK
Policejní prezidium České republiky
SK - strukturovaná kabeláž UTP CAT5e LSOH
č.p. | Název | Množství | m.j. | j.c. | cena celkem
Briefingová místnost, elektronická úřední deska, CCTV
Zařízení
1 | dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e | 3 | ks | 0 | 0
2 | jednozásuvka 1xRJ45 CAT5e | 2 | ks | 0 | 0
3 | WIFI router | 1 | ks | 0 | 0
4 | 19" patch panel 24x RJ45 CAT5e 1U | 1 | ks | 0 | 0
5 | 19" organizér 1U | 1 | ks | 0 | 0
Kabelová část
1 | kabel UTPCAT5e LSOH 4x2x0,5 SK | 350 | m | 0 | 0
2 | kabel UTPCAT5e LSOH 4x2x0,5 ÚŘEDNÍ DESKA | 270 | m | 0 | 0
3 | kabel UTPCAT5e LSOH 4x2x0,5 CCTV | 180 | m | 0 | 0
4 | krabice podlahová KOPOBOX 80 - rám | 1 | ks | 0 | 0
5 | krabice podlahová KUP 80 | 1 | ks | 0 | 0
6 | přístrojová krabice KPP 80 | 2 | ks | 0 | 0
7 | podložka přístrojová PP 80/0 | 2 | ks | 0 | 0
8 | trubka ohebná KOPODUR KD 09090 | 4 | m | 0 | 0
9 | trubka ohebná PVC 25 | 12 | m | 0 | 0
10 | trubka ohebná PVC 40 | 6 | m | 0 | 0
11 | krabice KO100 | 2 | ks | 0 | 0
12 | spojový materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Ostatní
1 | Zapojení SK, programování, zaškolení uživatele | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Montáž zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Montáž kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Stavební přípomoci | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Měření, měřící protokoly | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Náklady na doprav, přesun materiálu, rezerva | 1 | kpl | 0 | 0
Konferenční sál
Zařízení
1 | dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e | 20 | ks | 0 | 0
2 | jednozásuvka 1xRJ45 CAT5e | 1 | ks | 0 | 0
3 | WIFI router | 1 | ks | 0 | 0
4 | 19" patch panel 24x RJ45 CAT5e 1U | 2 | ks | 0 | 0
5 | 19" organizér 1U | 2 | ks | 0 | 0
Kabelová část
1 | kabel UTPCAT5e LSOH 4x2x0,5 SK | 2800 | m | 0 | 0
4 | krabice podlahová KOPOBOX 80 - rám | 20 | ks | 0 | 0
5 | krabice podlahová KUP 80 | 24 | ks | 0 | 0
6 | přístrojová krabice KPP 80 | 40 | ks | 0 | 0
7 | podložka přístrojová PP 80/0 | 40 | ks | 0 | 0
7 | krabice protahovací PP 80/K-5 | 4 | ks | 0 | 0
8 | podlahový žlab PUK 150/35 | 50 | m | 0 | 0
9 | spojka žlabu SPUK | 6 | ks | 0 | 0
10 | trubka ohebná KOPODUR KD 09090 | 8 | m | 0 | 0
11 | trubka ohebná PVC 25 | 24 | m | 0 | 0
12 | trubka ohebná PVC 40 | 12 | m | 0 | 0
13 | krabice KO100 | 4 | ks | 0 | 0
14 | spojový materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Ostatní
1 | Zapojení SK, programování, zaškolení uživatele | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Montáž zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Montáž kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Stavební přípomoci | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Měření, měřící protokoly | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Náklady na doprav, přesun materiálu, rezerva | 1 | kpl | 0 | 0
| Cena za SK bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Cena celkem za SK s DPH |  |  |  | 0