Porevizní  závady v areálu bývalého rekreačního střediska v Bystřičce

1. Vodárna, studna

E - závady

1)  vyčistit rozvaděče RMO1 a RMO2 od nečistot, dotáhnout spoje, nakonzervovat

2)   doplnit do rozvaděčů schéma zapojení odpovídající skutečnosti

3)   nevyhovující naměřená hodnota uzemnění rozvaděče RMO1 ( 20,7 Ohm )

4)   rozvaděč RMO 1 a RMO 2 - uzemnění FeZn 30/4 napojeno na kostru rozvaděče a

následně, propojení na nulovou lištu v rozvaděči, nutno přepojit uzemnění prvně na nulovou

lištu a následně na kostru rozvaděče, ČSN 61140 ed.2

5)   v rozvaděči RMO1 jsou na nulové liště Al napojeny vodiče Cu bez Cuper podložky

6)   ošetřit, případně vyměnit zrezivělé spoje ochranného pospojování v objektu vodojemu,

včetně označení míst pospojování, ČSN 61140 ed.2 čl.7.2.4

7)   uvolněný kryt kabelů pod rozvaděče RMO1 – vodojem, ČSN 330340 čl.2.1

8)   doporučuji demontovat nefunkční el. zařízení v objektu studny a před vstupem do vodojemu

2. ČOV

E - závady

1)  neoznačený rozvaděč výstražnými a bezpečnostními tabulkami, ČSN 332000-1-13N6.1

2)  nevyhovující naměřená hodnota uzemnění rozvaděče – 37,6 Ohm

3)  rozvaděč RMO 1 a RMO 2 - uzemnění FeZn 30/4 napojeno na kostru rozvaděče a následně,

propojení na nulovou lištu v rozvaděči, nutno přepojit uzemnění prvně na nulovou lištu a

následně na kostru rozvaděče, ČSN 61140 ed.2

4)  neoznačeno místo uzemnění, ČSN 61140 ed.2, čl.7.2.4

5)  zrezivělé šrouby a spoje, znečištěné rozvodnice AL

6)  opravit popisy vývodů – jističů

7)  doplnit schéma zapojení dle skutečnosti

3. Venkovní osvětlení

E- závady

1)  zoxidované, znečištěné svorkovnice ve stožárech pod paticí

2)  neutěsněné hrdla patic

3)  zrezivělé svorky uzemnění a šrouby spojů, část nerozpojitelné

4)  znečištěné ochranné plexi kryty svítidel, ČSN 330340 čl.2.6

5)  nesvítí část výbojkových svítidel

6)  neošetřené stožáry nátěrem

7)  neoznačené stožáry číslem a značkou el. zařízení, neoznačeno uzemnění

8)  vývod pro venkovní osvětlení s jištěním 25A a kabelem AYKY 4x10 doporučuji jistit max.

hodnotou jističe 16A - ČSN 60269-1 ed.3

9)  řádně neuchycené svorkovnice pod paticemi stožárů